编号：9二期-风水电-比选-2021-04-区间箱

项目名称：重庆轨道交通九号线二期工程（兴科大道～花石沟）风水电系统区间箱采购（第二次）

比 选 文 件

比选人：重庆机电控股集团机电工程技术有限公司

二○二一年十一月

目   录

比选公告	1

第一部分 参选人须知	3

1.比选概况及范围	3

2.形式	3

3.比选日程安排	3

4.参选内容工程清单	4

5. 比选控制价	5

6.技术要求	5

7.参选有效期	5

8.迟交的参选文件	5

9.参选文件的符合性审查	5

10.评审	6

11.合同的授予	6

12.其它	7

第二部分 技术要求	8

第三部分 报价组成	33

第四部分 参选文件格式和编制要求	35

1.参选文件的语言及计量单位	35

2.参选货币	35

3.参选文件的编制要求	35

4.参选文件的提交方式、密封及其签署	36

第五部分 合同主要条款	37

附件一：参选函	38

附件二：参选人报价表	39

附件三：技术偏离表	40

附件四：参选承诺函	41

附件五：授权委托书	42

# 比选公告

各潜在供应商：

重庆机电控股集团机电工程技术有限公司现面向社会公开征集重庆轨道交通9号线二期工程（兴科大道～花石沟）风水电系统区间箱的合格供应商，欢迎具有良好经营业绩、实力雄厚、且有诚意的供应商踊跃报名参与比选。现将有关具体事宜告知如下：

- 1、项目概况及比选范围：

1.1项目名称：重庆轨道交通9号线二期工程（兴科大道～花石沟）风水电系统区间箱采购。

1.2交货地点：重庆轨道交通9号线二期工程各站点（车板上交货）。

- 1.3比选范围：包括重庆轨道交通9号线二期工程区间箱的供货及服务等所有工作内容，具体详见比选人提供的比选文件。

- 1.4比选限价： 921110.00元。

- 1.5供货周期：45日历天交货（具体排产时间以比选人书面通知为准）

- 2、参选人资格要求

2.1 一般纳税人要求：具有经税务部门注册登记核准的一般纳税人。

2.2 注册资金要求：1000万及以上（外资企业按折算成人民币后计算）。

2.3 2017年1月1日起至今，参选人应提供至少一个轨道交通工程项目区间箱供货金额50万及以上的业绩，提交合同、中标通知书和竣工验收资料及其他证明材料。

2.4 厂家具有省、部级及以上机关颁发的产品ccc认证。

3.比选文件的获取

凡有意参加比选者，请于 2021 年 11 月 25 日（北京时间）在“www.cme-cq.com”下载比选文件、图纸、清单、补充资料等全部内容。

4.参选文件的递交

4.1参选文件递交截止时间2021 年 12 月 1 日  11：00  时（北京时间），地点：重庆市北部新区黄山大道中段信达国际A座17楼1715室。

4.2逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件，比选人不予受理。

5.发布公告的媒介

本次比选文件公告在重庆机电控股（集团）公司官方网站“www.cme-cq.com”发布。

6.联系方式

- 王蕾 18602383621              周鹏  18580555345

E-mail：wanglei@cme-gc.com     zhoupeng@cme-gc.com

重庆机电控股集团机电工程技术有限公司

二○二一年十一月

第一部分 参选人须知

1.参选人资格要求

1.1 一般纳税人要求：具有经税务部门注册登记核准的一般纳税人。

1.2 注册资金要求：1000万及以上（外资企业按折算成人民币后计算）。

1.3 2017年1月1日起至今，参选人应提供至少一个轨道交通工程项目区间箱供货金额50万及以上的业绩，提交合同、中标通知书和竣工验收资料及其他证明材料。

1.4 厂家具有省、部级及以上机关颁发的产品ccc认证。

1.5参选人一切有关的费用，均由参选人自理。

1.6参比文件应整洁,字迹清晰, 并装订成册。

1.7 若对比选文件有异议，请比选文件提交前提前1天提质疑，与王蕾 18602383621 周鹏联系电话：18580555345。

2.形式

比选

3.比选日程安排

3.1 2021年12月1日 11点00分（北京时间）前参选人将参选文件密封送达至比选人处（地址：重庆市北部新区黄山大道中段信达国际A座17楼1715室）。

联系人：王蕾 18602383621。

3.2开标评审时间为2021年12月1日 15点00分（北京时间）（暂定），并在评审决议后3个工作日内通知中选人。

4.参选内容工程清单

4.1 工程量清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区间照明总配电箱（双电源切换）ATLQ | 面 | 10 | 优质冷轧钢板≥2.0mm，IP≥65 |
| 2 | 区间照明配电箱ALQ | 面 | 120 | 聚碳酸酯材质，IP≥65 |
| 3 | 区间动力检修总箱APQZ | 面 | 10 | 聚碳酸酯材质，IP≥65 |
| 4 | 区间动力检修配电箱APQX | 面 | 142 | 聚碳酸酯材质，IP≥65 |
| 5 | 电缆转接箱 | 面 | 80 | 聚碳酸酯材质，IP≥65 |
| 6 | 道岔区按钮箱 | 面 | 10 | 聚碳酸酯材质，IP≥65 |

CAD图纸：见附件1：附图。

工程量清单为暂定工程量，结算以实际供货验收合格的数量为准。

4.2 供货时间

中选人收到订单后，45个日历天内完成交货。

- 比选控制价

本次比选文件控制价 921110.00元，参选人最终报价不得高于比选控制价。

6.技术要求

详见第二部分“技术要求”。

7.参选有效期

参选文件有效期为投递比选文件起90天，在此期限内，所有参选文件均保持有效。

8.迟交的参选文件

参选人在本须知中规定的参选截止时间后提交的参选文件，比选人将拒绝或原封退回给参选人。

9.参选文件的符合性审查

9.1 参选文件有下列情况之一者，经评审小组认定未能对比选文件作出实质性响应，作废标处理：

（1）参选文件没有参选人法定代表人或委托代理人签字并加盖公章。

（2）参选供货周期不能满足4.2供货时间的要求。

（3）不符合比选文件中明确的各项技术要求和检验要求。

（4）参选文件附有比选人不能接受的条件。

（5）参选文件报价超出比选控制价。

（6）参选文件报价明显低于市场价，并且参选人对此参选报价不能做出合理的解释。

（7）不符合比选文件中规定的其它实质性要求。

9.2 在参选文件的组成部分中的任何一部分被确认为作废，则该参选文件作废。

10.评审

10.1比选人成立评审小组，评审小组将根据各参选人在满足供货质量、供货周期、技术、响应比选文件要求等方面进行评审，选择满足比选文件要求的有效最低价。

10.2参选人在评审过程中应保证接受评审小组的随时质询。若参选人因故不能接受可能的质询，其参选文件仍有效，但应视为参选人已默认评审小组对缺席的质询所作出的结论。

10.3在参选文件的评审和比较以及授予合同的过程中，参选人如试图向比选小组施加贿赂或影响的任何行为，都将会导致其参选被拒绝。

11.合同的授予

由比选人重庆机电控股集团机电工程技术有限公司与中选人根据《民法典》的规定，依据比选文件、参选文件、技术协议文件等相关文件签订采购合同。

12.其它

本比选文件的解释权和修改权归重庆机电控股集团机电工程技术有限公司所有。

- 技术要求

1.2配电箱

1.2.1用途

配电箱（柜）包括双电源切换箱、动力配电箱、照明配电箱、按钮箱、智能照明控制箱、广告照明配电箱、商业用电配电箱、灯饰工程照明配电箱、车站检修插座箱、区间检修插座箱等，在低压配电中作为对用电设备进行配电、控制、保护的配电装置。

1.2.2标准

项目总承包商应执行不限于以下的标准，在执行过程中若有国内标准与国际标准不一致之处，按高标准执行。在供货期间如有最新国家或行业标准,则产品应符合新标准要求。

1）GB14048.1《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》

2）GB14048.2《低压开关设备和控制设备 第2部分：低压断路器》

3）GB 14048.3《低压开关设备和控制设备 第3部分： 开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》

4）GB14048.4《低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器)》

5）GB/T13911 《金属镀覆和化学处理标示方法》

6）GB 7251.1《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》

7）GB 7251.3	《低压成套开关设备和控制设备 第三部分：对非专业人员可进入场地的低压成套设备和控制设备---配电板的特殊要求》

8）JB/T 9661	  《低压抽出式成套开关设备》

9）GB/T 4207《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》

10）相关的IEC和国家标准

1.2.3使用环境

1) 安装环境条件：室内、室外（含隧道）。

2) 周围空气温度：

室内最高温度：              +40℃

最低温度：                -5℃

3) 相对湿度： 日平均值不大于95%

月平均值不大于90%

饱和蒸汽压：日平均值不大于2.2×10-3Mpa

月平均值不大于1.8×10-3Mpa

4) 地震条件

地震烈度： 7度

5) 海拔高度：≤1000米

6) 装置适用于以下温度运输和储存：-5℃～+45℃

在短时间内(不超过24小时)，不超过+70℃。

1.2.4技术要求

1、动力配电箱(柜)

1）结构要求：

配电柜的柜型及柜体要求同环控电控柜的要求，采用固定式。

双电源切换箱、动力配电箱、按钮箱、照明配电箱、车站公共区智能照明控制箱、广告照明配电箱、商业用电配电箱、车站检修插座箱等结构要求：

a.箱体、箱门材料采用优质冷轧钢板, 厚度δ≥1.50mm（配电柜≥2.0mm）、安装轨、进线护罩和母线档板等构成，并设有中性线和接地端子排。

b.照明配电箱：带变压器的配电箱设置散热百叶窗，其余配电箱不设置散热百叶窗。

c.箱体为静电粉末喷涂，喷涂的固化温度应符合要求，颜色在设计联络期间决定。

d.箱门均需带锁防护（三角形专用锁），箱体防护等级IP20-照明配电室，（风机房、风道、冷水机房、水泵房不低于IP55）。

e. 暗装箱体厚度不得超过240mm。

f、注意考虑新增元件扩展位置。

g、低压断路器根据馈线电缆截面配置连接附件。

h、设置于室外的配电箱/柜颜色色号采用RAL7035，不锈钢材质的配电箱/柜必须采用不锈钢本色，具备良好的防雨水功能，防护等级IP65或以上。

i、柜内安装导轨需采用螺栓固定在箱体内。

j、箱体明、暗装形式通用，采用内孔即膨胀螺栓安装。

k、所有配电箱箱门与箱体外壳间均要求安装接地导线。

L、各类配电箱、控制箱原则上采用下进下出的接线方式，厂家确定箱体尺寸时，应根据进出线电缆的大小，充分考虑箱内进出线接线空间。

2）性能要求：

电源箱应具有过载、短路和漏电保护功能。对车站广告照明、车站临时施工、商业通信、附属设施用电、灯饰照明配电箱等非运营配单箱进线回路安装带通信接口的数显电度表（准确等级1.0级）。各类经营资源需单独计量，采用智能计量装置。

智能照明系统配电箱内电器元件采用模数化电器。

高架车站变电所、牵引混合变电所的风机配电箱要求带远控功能及反馈信号以便综合监控专业能对风机进行监控。

区间隧道风机、隧道排热风机、环控送排风机和空调冷却塔等设置就地按钮箱，要求按正反转、高低速、启动、停止按钮、位置转换开关、运行和相应指示灯配置。

箱体便于现场开孔,以便日后增加进线、出线。

箱内、外标识齐全美观统一，原理图、系统图过塑后贴于箱门内侧，回路标牌清晰牢固。除箱门外，内有防护板，防护面板应预留空余开关位。

箱内应有充足的接线空间和电缆转弯空间，二次回路接线必须设置进出线接线端子。

各回路相序应按设计要求，不得擅自更改。

电气参数见施工设计图。

涉及消防的产品需满足消防相关规范要求。

3）箱体安装方式

（1）可挂墙式安装，嵌入式安装，落地式安装。

（2）通信机房、信号机房、车控室、公共区配电箱和变电所的照明配电箱均要求采用暗装方式；照明配电室内的配电箱均要求采用明装方式安装；风机房、风道的配电箱均要求采用明装方式安装。

（3）配电箱/柜成组安装应排列整齐美观。

（4）安装在公共区（站厅、站台）、出入口通道的配电箱箱门带锁。对于操作按钮，有防止非工作人员操作的措施。

（5）相同系统图，配电箱的外形尺寸相同。

（6）照明配电室配电箱安装采用同一高度，以下边平齐。

2、区间检修插座箱及照明箱

结构要求：

要求箱体采用高级聚碳酸酯一次注塑成型。隧道内应具有防尘、防潮、防腐、防爆和阻燃、耐高温、抗老化、韧性大、抗冲击性好、光洁度高和63A以上插座软接触；高架区间除满足以上要求外，还应具有防雨、抗紫外线功能。

馈出开关设置高防护等级的可透视操作窗罩。避免了开箱操作时粉尘、雨水等有害物质乘隙而入，确保检修箱的整体防护等级达IP65。

箱体应为免维护型，免维护年限为20年。

性能要求：

（1）主要技术参数

额定绝缘电压：AC660V

额定工作电压：AC220/380V

额定工作频率：50Hz

输出电流：见低压配电系统设计图

输出电压：交流220V、380V

输出插座极数：2P+E、3P+N+E

整体防护等级：IP65

防污等级：IV级

（2）区间明装检修插座箱应采用国际知名品牌的工业用插接件，插座防护等级：IP67。

插头、插座和组合插座箱产品结构合理，功能插套应具有弹簧紧箍卡簧结构，需保证接插时插杆与插套之间极低的接触电阻，外壳颜色标识使用不同的电压和频率。不同型号插头、插座因插头位置、直径、极数不相同而防止误插,设计要有防脱落装置并具备优异的电气绝缘性能和介电强度等性能特点。有特种插头标准要求的插座数量，在设计联络时确定。

（3）插座箱、电缆分线箱箱体为免维护20年，箱内其它元件保修期为2年。

1.2.5主要元器件

1）断路器

低压交流框架式断路器采用等同于或优于E系列（ABB）、3WL系列（西门子）、IZM3系列（默勒）、GE M-PACT系列、MT（不带尾缀）系列（施耐德）或与之相当的品牌产品；塑壳式断路器采用等同于或优于T系列（ABB）、3VL系列（西门子）、GE Record Plus系列、NZM3系列（默勒）、NSX（不带尾缀）系列（施耐德）或与之相当的品牌产品。当产品更新换代时，所选用的产品系列应为满足功能要求的最新系列成熟市场产品。

低压交流框架式断路器、塑壳式断路器的品牌应相同，并应符合下列主要技术要求：

（1）低压交流塑壳式断路器应满足系统电压、电流、频率的性能要求；分断能力不低于设计图设计要求值；微型断路器采用与塑壳式断路器同品牌，并要求分断能力为10KA。。

保护：断路器应配置瞬时短路，过载保护；满足设计电流整定值；

（2）带漏电保护的断路器应配置瞬时短路、过载保护和漏电保护。

（3）按施工图配置分励脱扣器、辅助触点等附件。

2）双电源切换开关

（1）ATS额定电压为380VAC、50Hz，额定电流按图上标称值，耐受电压为AC690V。

（2）ATS必须符合自动转换开关的相关标准（IEC60947-6-1），ATS的短路电流耐受能力及带载切换的闭合额定能力应满足要求。

（3）ATS为PC双投型，电磁激励、机械保持结构，有独立灭弧罩，机械转换时间不应超过100毫秒，PC级ATS必须符合AC-33B的负载测试条件。

（4）ATS的开关和控制器组件均由统一生产厂家提供以确保安全。

（5）ATS应具有手柄以便于检修和应急时使用。

（6）ATS的各种参数均在现场可调。

（7）具有电源可用性显示、ATS开关所接位置显示。

（8）具有开放性RS-485通讯接口，要求采用标准、通用开放的通讯协议。

（9）ATS应确保二路低压电源的带负荷切换。

3）微型断路器、接触器、热继电器、中间继电器等主要部件原则上采用同一品牌产品.

交流接触器，工作电压380V，工作电流见低压配电设计图，线圈工作电压220VAC，辅助触点4常开4常闭。

箱（柜）内导线、导线颜色、LED指示灯、按钮、插接件、走线槽等均应符合国家或行业的有关标准。强弱电端子排应分开排列。

4）箱内母线、导线及电力仪表

箱内配电母线采用紫铜材料的铜排，纯度应为99.95％以上。绝缘导线应为阻燃型耐热多股铜线，导线规格应满足开关整定容量，一次回路不小于2.5mm2，二次回路不小于1.5mm2。导线途经可活动部分时应采用柔软过渡，导线可随挠曲变形而不致疲劳损坏。导线的绝缘层应为低烟无卤材料。导线的颜色应符合GB2681《电工成套装置中的导线颜色》的规定。

电力仪表要求同环控柜。

5）车站公共区智能照明系统

（1）智能照明配电箱

①进出线断路器应满足“主要元器件”中关于断路器的要求。

②公共区照明采用智能开关模块，控制模块参数见设计图。

③地下车站公共区智能照明控制模式：正常、节能、全景、停用；高架车站公共区带光控的智能照明控制模式：正常、节能、全景、停用；具体在设计联络时确定。

（2）智能照明控制系统要求

①智能照明产品在照明控制方面具有专业性和相应的大型照明控制工程实例；

②保证系统的开放性，不同厂家的元件、软件应达到无缝兼容，以保障系统运行、维护的稳定性；并提供不同操作系统下的智能照明软件,并开放模块底层协议。程序必须能集成在BAS系统内，在车控室由BAS平台进行监视、控制。

③照明系统需采用现场总线结构，控制设备为模块化安装，应直接安装在相应照明配电箱中，采用35mm标准DIN导轨安装，安装尺寸需要符合普通标准照明配电箱的规格，便于节省空间和现场维护及安装；

④系统抗干扰性能强，运行可靠，系统内元件必须要有一定的抗过压能力。元件本体需要有2kV的耐压能力，总线必须要有至少2.5kV耐压能力，且能够与强电线并排铺设。现场模块安装无需单独要求抗干扰措施；

⑤总线结构支持自由拓扑结构，总线任意位置可自由分支，如分支、树型、星型等；

⑥照明控制现场模块具有远程在线程序下载和诊断功能，便于缩短系统调试时间和故障检测及维护；

⑦照明控制系统需要监视和控制所有被控照明回路工作状态、回路电流大小及坏灯故障报警等；现场照明模块上具有手动和指示，便于维护和故障时临时使用；

⑧主要设备性能参数：见低压配电系统设计图

开关控制器要求：均需要进行回路电流检测和电能测量功能；

配置智能模块必须考虑感性负荷冲击特性和无功损耗；

⑨各照明控制模块直接通过总线相互连接，同层通讯，无主从结构，组成分布式照明控制系统。

（3）监控系统

监控软件要求使用简单，控制参数设置方便，可操作性强，可进行分级及图形界面操作，通过综合监控系统实现所有数据上传功能。通过程序实现各种相应功能要求，并能以图形方式显示。

智能照明系统在车控室设控制面板，在BAS控制失效时，应能通过面板对照明系统进行手动控制。

6）浪涌保护器

（1）为了消除雷电和操作过电压的影响，在配电箱/柜进线端设置三相浪涌保护器，其应满足B级雷电防护的要求。

（2）浪涌保护器应采用高质量的知名品牌产品（具体选型在设计联络时确定），浪涌保护器须具有国家认可的防雷产品检测机构出具的正式试验报告，以及重庆市防雷中心认可的测试报告，并带有实效指示。在浪涌保护器前，应设置三相断路器作为后备保护，以便维护时可灵活操作。电气技术性能及参数应满足国家标准及设计图纸要求。

1.3  设计联络

1.3.1 第一次设计联络

1) 第一次设计联络应解决以下问题，并不限于此：

A、乙方完整的介绍产品的技术、设计思想。确认合同中设备及主材的制造标准，包括工艺、结构形式、零件和元器件等；

B、确认合同设备的接口关系处理、安装及配置形式；

C、确认乙方提供的第一批技术资料是否满足要求；

D、考察乙方的生产制造厂家；

E、讨论和确认第二次设计联络的内容和议程。

2) 乙方应提供给甲方进行审查、确认的文件、图纸应包含但不限于下列主要项目：

A、按合同“技术文件”中要求，提供系统、设备的相关技术要求和标准；

B、设备基本布置要求及相关图纸、安装方法；

C、各种设备材料设计图纸和技术说明，应包含详细的技术指标、功能及接口说明等；

D、设备与其他专业系统设备之间的接口及标准；

E、各种设备的主要电源要求及功耗；

F、设备总图、电气原理图、二次接线图等。

3) 在第一次设计联络会议前15天，乙方应以《技术文件》为基础，完成设备的功能规格的详细编制，详细说明各相关设备的接口关系，并提供5份设备的设计文件、标准、图纸和资料给甲方，以供甲方检查确认并做准备。

4) 第一次设计联络按设计联络需求表建议地点进行；应在合同签定后30天内进行。

5) 本次联络还应在联络时提供下列资料供第二次设计联络确认：

工厂检测、单机测试、系统测试、联合调试等的程序和标准；

系统及设备的原理接线图和接口设计文件。

1.3.2第二次设计联络会议

第二次设计联络应在设备和材料生产前进行，时间和地点由乙方提前15天通告甲方，并由甲方确认。

1) 第二次设计联络应解决以下问题，并不限于此：

A、确认双方在第一次设计联络时的互提资料。

B、确认乙方提供的第二批设备制造等技术资料，图纸和其它资料。

C、确认合同设备的包装和运输。

D、讨论有关试验问题和技术培训计划。

E、讨论配合安装、调试、检查和试运行的计划和程序。

2) 确认已修改完成的设备制造设计、安装设计及与有关系统的接口设计。

3) 本次联络后乙方应提交下列资料：

各种设备的最终功能规格说明书（含技术指标、功能说明、标准等）；

设备的安装方法；

设备的有关补充标准及工厂检测、安装、测试的程序、标准的补充；

系统及设备电气原理接线图，系统及设备内部元器件布置图等；

子系统之间及本系统与其他系统设备之间的原理接线图；

设备的最终设计图（含端子排图、设备之间的电缆连接和通信接口连接等图）；

详细的监造计划（包括时间、地点、试验项目等）。

4) 在第二次设计联络会议前15天，乙方应先提供5份详细设计的文件、资料、图纸给甲方，以作准备。

1.3.3 设计联络各阶段安排

甲方派出的人员、地点要求如下表：

| 内容 项目 | 第一次设计联络 |  | 第二次设计联络 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人×天数 | 地点 | 人×天数 | 地点 |
| 区间箱 | 8×1 | 重庆 | 13×3 | 生产商所在地 |

1.4 监造

为保证设备制造的质量符合采购要求，甲方将对配电箱产品制造进行监造，所发生的费用计入投标总价。

监造的主要内容是对产品的材料和工艺进行控制，使产品整体质量符合招标要求。

乙方应按生产制造进展情况，提前20天提交监造大纲，并通知甲方进行监造。甲方对产品质量的检查、对关键工序的生产监造不减轻乙方所承担的质量责任。

甲方监造人员所需人日数如下：

| 内容 项目 | 监造 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 人×天数 | 地点 |
| 区间箱 | 10×3 | 生产商所在地 |

1.5 乙方联络人员在甲方所在地的规定

乙方参加设计联络人员应是对本设备以及对其他系统接口有多年工作经验的健康的工程及设备制造技术人员，人员资质应在出发前提前1个月提交给甲方确认。

工作中需由乙方技术人员对甲方人员进行技术交底及现场示范等。

乙方人员将详细解释技术文件、手册、工程图纸及设备相应的注意事

为完成上述设计联络和监造工作，必要时乙方应无条件加派人员，费用由乙方承担。

1.6 甲方人员在乙方处的规定

本规定包括甲方派遣人员参加设计联络会议、监造的具体安排和时间。设计联络提出的每次人数和时间可能有变，但总人数和每一阶段的时间不受影响。监造的总费用不变。

乙方应指定专门人员接待甲方人员和处理有关工作和生活问题。

设计联络会议和监造在乙方方进行时，乙方应对甲方派出人员提供便利。

甲方派出的人员有权向乙方提出质疑并召开会议，讨论有关事项，乙方应积极澄清甲方提出的问题。

甲方和乙方参加设计联络会议和监造的费用应按上表计算，上述设计联络会及监造报价标准，含异地机票、食宿、当地交通费、保险、医疗、补贴等，乙方应根据上述人日数，报价计入合同总价中。

1.7 培训

1.7.1概述

乙方有责任对甲方的维修、操作和工程管理人员进行培训。通过培训，使接受培训的人员能了解合同内设备的结构、性能，并掌握设备的操作、使用和维修的方法。

通过培训应使受训的甲方人员能够对全部设备提供称职、有效的操作、修理和检查。

乙方应制订甲方人员的培训方案，包括培训人员、培训内容，并列明培训费用及其计算方法。

因乙方的原因导致技术培训不能按期完成，或原有的设计需要改变，甲方有权要求乙方重新调整培训计划，所有费用应由乙方承担。

1.7.2 培训计划和内容

乙方应提交培训计划交甲方确认，计划应包括：培训的目标、内容、起止时间、使用的培训设施、培训的材料和文件、受训人员的要求、培训地点、授课人员的姓名及职称、课程效果的评估方法。

培训材料应在培训实施前1个月提交给甲方确认。所有培训用材料应易拷贝，音像制品应能拷贝复制，文件应同时提供2份电子拷贝。

培训应包括操作培训和维护培训两个部分。

为达到培训目的，乙方的培训计划建议表中应包括但不限于本条款中的内容。

1) 总体概念

根据培训手册建立对有关设备和系统的总体概念；

A. 了解、掌握系统的基本概念、原理及功能；

B. 了解、掌握低压动力照明系统的配置；

C. 了解、掌握与其它系统的接口；

D. 了解、掌握有关规程规范。

2) 设备和材料及电气元件

A. 了解性能和功能；

B. 熟悉设备的工作原理；

C. 掌握操作过程。

3)操作

操作手册的使用方法

日常和紧急情况下的设备操作

4) 维护

A. 维护标准、技术参数；

B. 维护基本操作及相关注意事项；

C. 维护工具的使用；

D. 提供一套标准的系统维护工具；

E. 提供可供参考的维护模式及维护周期；

F. 各设备单元的更换。

5) 故障检测

各类故障识别、分析及排除。

1.7.3 培训语言

培训语言应为中文。

1.7.4 培训效果的考核

为使培训人员不断进步而达到培训计划要求，所有培训人员都应经常接受测验和考试，取得进展和足够的培训，并且在培训结束时通过考试，确定他们可否称职地完成将被赋予的任务和工作。

乙方应在培训前准备并提交一份测验和考试计划，以及详细材料，包括范围、功能和方法，供甲方批准后执行。

乙方应负责对成功地完成培训的学员颁发通过证书。

1.7.5 培训费用

工厂培训

培训成本应包括如下内容：

项目总承包商承担培训设施所在地城市之间的交通及市内的交通费用； 学员的食宿及日常开支、补贴等；

各类培训使用项目总承包商工具、仪表和仿真器的成本，教员以及书本、培训场地费用；

考试及测验、发证等费用； 相关服务费用。

各种设备（不限于此）维修和操作管理培训人数和天数如下表：

| 培训项目 | 培训人数×天数 |
| --- | --- |
| 区间箱 | 6×5 |

1) 在甲方所在地培训

乙方在培训期间所发生的一切费用均自理。培训内容参照下表：

| 培训项目 | 培训人数×天数 |
| --- | --- |
| 区间箱 | 20×3 |

现场培训服务

现场培训服务是乙方售后服务的内容，应在现场设备使用期间，免费为甲方人员讲解使用说明、操作程序、日常维护等。

2 技术文件和图纸

2.1概述

乙方向甲方提供的图纸、手册和技术文件应齐全、全面详细地说明系统及其部件的性能、原理、结构和尺寸以及部件的型号、规格和技术参数，使甲方能够实现对设备的操作、检查、修理、试验、调整和维护。有关的设计图纸、软件（含PLC编程软件、应用程序；人机界面编程软件、应用程序；调试软件；程序管理及密码修改等）应无偿提供，承包方不应以产品的保密拒绝提供这些文件，但发包方承诺为承包方保密。

乙方应对所提供的全部文件、图纸等资料的正确性、完备性和及时性负完全责任，甲方对此的批准并不能减少或解除乙方对于该图正确性所负的责任。

工程档案要保证档案的完整、准确和系统性。工程档案的案卷质量应符合《科学技术档案构成的一般要求》（GB/T11822）。并符合甲方对技术资料的统一要求。

对频繁使用的参考资料，乙方应提供副本供甲方使用。

甲方有权在认为文件、图纸和资料等数量不能满足维修需要时，向乙方要求增加必要的图纸。

乙方提交的文件和图纸均应符合中国的制图标准。所有技术文件、图纸都宜使用中文，字迹清楚，内容完整，采用国际单位制（SI）单位、中国国家标准通用图形和符号。

电子文件应用Microsoft office 2003 for windows（或以上版本）的形式提交。图形、电路图和机械图等还应提供合适软件平台，如Autocad 2004 for windows（以上版本）等。所有文件都应提交2套电子文件（光盘）。

甲方为了搞清设备与其他系统的接口，所需要的有关设备的技术资料，当需要和要求时，乙方应予提供。

图纸、手册和技术文件、相关标准等在设备设计和制造过程中有更新时，乙方应及时向甲方提供最新的更新部分。

2.2图纸

乙方应提供设备安装资料、设计所需的图纸和技术说明，并详细说明与各相关系统的接口标准。配合完成设备的安装设计。

提供图纸的要求：

1）为本项目下动力照明系统设备设计、生产的产品，应提供全部的图纸。

2）对所有电子设备，应提供电路板的原理方块图、电路图、元件布置图和明细表等。资料应能满足甲方测试，查找到电路板上故障点，可以相应规格的元件更换的要求。

3）电路图和元件布置图上的元件应做出一致的标注，明细表上应写明元件的规格编号，保证甲方可按此规格编号向乙方或从市场上采购到相同的元件。

4） 如果一张图纸的功能己在另一张图纸中完全实现，可不再单独提供。

甲方应把图纸和计算的其中l份加盖批准或加注批准后返回给乙方。在后者情形中，图纸上应有标记，说明乙方或甲方为使其符合合同而要求做的修改。

乙方应修改后重新提交5份需要确认的图纸和计算，直到获得批准。

乙方正式提交的图纸和设计文件应有相应的证明（乙方授权代表签字），以表明在此所示的资料已经过乙方审核并对本工程的使用是正确的。仅供参考的图纸必须明确注明，不需批准。

乙方的图纸应提供给有权使用该图纸的甲方，而甲方只将其用于本工程的完成、操作、维护、调整和维修。

2.3手册

2.3.1操作手册

操作手册应为设备操作人员在设备的操作和检查提供指导。

操作手册应至少包括以下内容：

1）设备概述；

2）主要功能说明；

3）操作指南；

4）故障状态。

同类设备，乙方应向甲方提供10套完整的装订好的手册和相应的2套电子文件。

操作手册应用中文编制。

2.3.2维修手册

维修手册应为设备维修人员的维护、检查、运营、修理和调整提供指导。

维护文件应包括设备的操作说明以及预防维护和故障维修说明。为故障查找分析和现场修理工作需要提供的操作资料，应包括设备如何操作的简要介绍、总图和方框图说明等。详细的结构图、逻辑图和流程图在需要时也应提供，

手册中含：设备各级检修的内容、要求、方法、程序、设备、工具、材料等方面的详细说明；对主要的故障部件的更换、调整和测试的详细说明。

乙方应与甲方协商，以合适的格式进行提供。

同类设备，乙方应提供l0套完整的装订好的手册和2套相应的电子文件。

维修手册应用中文编制。

2.4技术文件

2.4.1概述

在开始本项目各项工作之前，乙方应向甲方提交详细的相关的技术文件（包括图纸、设计、最终设计数据、设计分析和设计计算，以及其他研究资料及详尽的技术参数、试验计划、大纲等）。包括所有外购设备的产品目录、说明、制造厂的产品说明、测试报告、主要特性和手册等，这些资料应能充分表明该设备与合同的要求相符。

提供的技术文件，其内容须与所提供的设备一致。

甲方有权复制乙方提供的资料，用于设备的维修管理。

乙方应提供的技术文件应包括但不限于：

1）设备的过程及最终技术文件；

2）试验大纲及试验报告；

3）非国标但经双方确认的标准。

2.4.2最终技术文件

应包括但不限于下列内容：

1）设备总说明；

2）设备总图、结构图、零部件图；

3）设备的详细电路图及其说明；

4）设备的最终技术参数；

5）设备布置；

6）计算结果。

乙方应向甲方提供5份完整的装订好的文件和相应的电子文件。

2.5试验报告

乙方在设备每一阶段的检验验收测试完成后的2周内向甲方递交一式5份试验报告，试验报告应包括所有测试记录，该记录应详尽到可使甲方得以就其真实性及准确性进行评定。

该报告的格式应适合确定设备测试程序，并含以正确的顺序列出所需要的全部检验和测试内容。

所有试验结果均应记录在测试报告中，由乙方签字确认。

2.6图纸、手册和技术文件的确认

乙方在进行项目的任一部份前，应向甲方提交有关的图纸、技术规格、设计标准、分析报告、计算书和规定的所有其他文件，经甲方确认后才可开始使用。正式提交的图纸、说明和设计应具有乙方审核签字，证明提交的资料是用于本工程且正确无误的。

乙方用于生产的图纸、手册和文件，应是经过甲方确认的图纸、手册和文件。甲方的确认仅表明甲方已同意乙方按图生产，这不能减轻乙方应承担的任何责任。

如果图纸、手册和文件经过了确认，乙方未经甲方认可不按图生产，甲方有权拒绝接收产品。

2.7图纸、手册和技术文件的交付

技术文件的交付：

乙方所提供的技术文件的装运批次、时间及其它条件应符合合同要求。

以邮寄方式递交的技术文件：技术文件交邮后，乙方应在24小时内将技术文件的交邮日期、邮单号、技术文件的详细清单、件数及重量、合同号等以传真或电报通知甲方。

图纸、手册和技术文件交付清单

| 序 号 | 文件类型 | 份数 | 交付时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 安装手册 | 10 |  |
| ② | 操作手册 | 10 |  |
| ③ | 维修手册 | 10 |  |
| ④ | 最终的技术文件 | 5 |  |
| ⑤ | 各类试验大纲和试验报告 | 5 |  |
| ⑥ | 经双方确认的相关标准 | 5 |  |
| ⑦ | 其他技术文件 | 5 |  |
| ⑧ | 系统软件、程序 | 7 |  |
| ⑨ | 加密钥匙 | 7 |  |

除试验报告外，所有交付的资料还应提供2份电子文件。

合同执行期间乙方应提供最新的资料交付清单和修改清单，以维持甲方图纸和技术文件的不断更新。

2.8质量保证

为确保本项目品质，乙方应严格按照ISO9001质量体系的规定，制定相应的质量控制标准和工程各个阶段的切实可行的质量控制措施和程序。在整个工程过程中，乙方若不能执行质量控制计划，工程将被认为是不能满足合同的要求。

整个合同期间，直至最终验收，甲方将监督乙方在工程各阶段的方法、过程、进程、文本和记录是否符合质量控制计划。

在工程开始之前，乙方应以书面形式向甲方指明一名授权处理本合同质量控制各种问题的工作人员。

乙方在投标文件中提供各阶段质保措施包括但不限于以下内容：质量程序文件；质量体系；控制检验程序；设计控制；文件控制；采购；生产过程控制；不合格产品的控制；卸装、储运、包装及发运；记录；内部质量审核、安装、质量保证期等。

乙方应保证设备供货商具有设备生产所需的一切必备条件（设备、人员、资质、质量管理体系等），并在工程实施前提供供货商资料进行审查，但如果出现甲方认为的严重质量问题，甲方有权要求对其进行更换

在技术规格书中对设备寿命提出要求的设备，在正常使用和维护条件下，应有乙方保证其寿命符合要求，对明显不符合要求的设备零部件等，乙方应无条件地进行更换。

若甲方认为有必要，将在设计联络中提出质量保证的完善意见。

3 材料及设备入场验收要求

3.1到场材料、设备抽样验收比例《计数抽样检验程序》（GB/T2828.1）执行，大型设备全检。

3.2物资到场前，乙方提前一天通知甲方人员物资到场的具体时间，交货地址由甲方指定。产品交付时乙方须派专人负责现场送货、配合验货，提供满足合同、技术规格书、设计联络会相关要求的质量证明文件,要求乙方务必备齐相关物资检验资质证书除主体外包括并不限于全部标准件、外购件、外协件等。备检的资质证书应为原件或复印件并加盖鲜章。如果物资到场计划临时取消或变更，应当立即通知甲方人员。

3.3检验前乙方应提前将物资按清单内容备齐待检，整个检验环节乙方技术人员必须到场配合验货，乙方各站备检的资质证书成册提供给甲方人员后方开始检验。检验甲供材料、设备资质证书包含但不限于以下几类：出厂检验报告、第三方检测报告、测试卡、厂家资质、产品合格证、产品鉴定书、报关证、授权书、使用说明书和维保手册、3C认证、ISO9001等相关文件。凡是资质证书不为中文，请另行提供中文版或翻译件并加盖鲜章。

3.4物资相关资质证书检查合格后，甲方人员对照物资外观进行检查，物资外观包装是否完整、外观是否完好、物资表面是否有锈蚀等。

3.5检验物资实体标注的信息是否与物资随箱资质证书内容相符，如：产品合格证日期是否与物资铭牌或实体标注的日期相符。

3.6对照物资实体、随箱资质证书内容与合同技术规格书及变更正式书面资料提及的相关内容是否相符合。

3.7过程中发现以上任何问题，甲方检验人员现场提供问题依据，保留影像资料，验收中止，甲方拒收物资，待问题整改后乙方通知甲方人员再次检验，对于存在异议的物资，以会议记录等正式书面文件为准，未检验合格前不得继续下步工作，直至合格后方可进入后续环节。

3.7.1 如果后期设备安装调试期间出现质量问题，乙方及厂家对设备进行处理。

3.7.2 一旦出现以下几种情况不予验收：

（1）现场物资资质证书有缺失、资质证书注明日期不在有效期范围内或时间逻辑上有误等。出现以上任何意问题，由乙方整改，整改完成前，甲方不签收货物，由乙方自行整改完成后报甲方确认，确认后再次验收。

（2）所到物资实体与合同技术规格书提及的设计、制造、试验、检测、验收、安全、电器性能等相关内容不匹配。甲方要求乙方将问题物资退回，待物资重新更换到位后，乙方通知甲方人员重新检验。

（3）设备外观有损坏，影响或可能影响设备主体使用功能及误送的物资，该物资需进行更换。

3.8因材料、设备验收不合格产生的一切费用由乙方承担。

4、 其他

4.1、技术协议内容包含但不限于标前承诺，标前谈判纪要，标前技术规格书响应等文件。

4.2、卖方提供的资料和产品应满足本项目相关验收要求。

4.3、卖方参与进行的本合同设备的设计联络会议纪要也是本合同技术协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力，两者如有出入以时间在后的描述为准。

4.4、涉及消防的产品需满足消防相关规范要求。

4.5、本合同技术协议未尽事宜按照相关规范及标准执行。

- 第三部分 报价组成

1.报价与结算原则：本项目采用工程量清单计价模式，综合单价包干。

2.报价范围：各参选人对比选范围内的所有工程量内容进行报价。

3.价格组成：包括但不限于完成合同实施和完成本工程范围内系统设备及器材的制造、包装运输、仓储、安装督导、各类配合及质保期内服务所需费用；设计联络、供货协调、驻厂监造、出厂验收、人员培训（包括第二次设计联络、驻厂监造、出厂验收、工厂培训等活动的人员提供办公环境、食宿、交通（（其中，远途交通以航空方式为主）等费用）、文件资料、随机专用工具、随机试验设备、随机备品备件等所需费用；技术专利、保险、缺陷修复、管理、利润、税金及其它相关服务等费用，以及本合同中明示或暗示的所有一切风险、责任和义务等费用。

4.报价以比选文件所提供的数量为准，如果相同型号如出现两种及两种以上不同报价的，以最低价为准。

5.送货地址：重庆轨道交通九号线二期工程各站点施工现场。

第四部分 参选文件格式和编制要求

参选人应仔细阅读比选文件，了解比选文件的要求。在完全了解比选货物的要求及商务条件后，编制参选文件。

1.参选文件的语言及计量单位

1.1参选人的参选文件以及参选人就有关参选的所有来往函电均应使用中文。

1.2参选文件中所使用的计量单位除比选文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位SI制。

2.参选货币

参选应以人民币报价。

3.参选文件的编制要求

1、纸质件：参选文件需提交纸质文件（加盖鲜公章）2份

2、电子件：电子件拷贝至U盘或光盘              1份

参选文件格式

3.1   投标函      (详见附件一)

3.2   参选报价表  (详见附件二)

3.3   技术偏离表  (详见附件三)

3.4   参选承诺函 （详见附件四）

3.5  售后维保服务体系及承诺（格式自拟）

3.6  资格审查文件

（1）营业执照副本的复印件

（2）法人代表授权书，若法人直接参与则不需要提供(详见附件五)

（3）一般纳税人证明资料

（4）供货业绩（见参选人须知）

（5）产品检测报告

（6）参选人其他需要补充说明的资料

（所有提供的资料，必须每页加盖公章）是否需要骑缝章

4.参选文件的提交方式、密封及其签署

4.1 提交方式：

（1）参选文件“正本”一份，电子文件一份。

（2）“正本”内容（内容要求详见“第四部分参选文件格式”）。

5.2 参选人应将参选文件密封，封口处应加盖参选人公章；封皮上应注明比选项目名称、参选人名称。并应在“参选文件”袋封套上写明如下内容：

比选人的地址：重庆市北部新区黄山大道中段信达国际A座17楼

参选人名称：

重庆轨道交通九号线二期工程（兴科大道～花石沟）风水电系统区间箱采购参选文件

在 年 月 日 时 分前不得开启。

- 合同主要条款

见附件2：《设备类合同模板》

附件一：参选函

参选函

重庆机电控股集团机电工程技术有限公司：

（一）根据已获取的重庆机电控股集团机电工程技术有限公司关于重庆轨道交通9号线二期工程（兴科大道～花石沟）风水电系统区间箱采购及伴随服务比选文件，按照有关规定，我单位经研究及深刻理解比选文件后，愿以人民币（大写）              （￥       元）的含税总价，其中不含税总金额为                  （￥      元 ），税金为（￥       元），按比选文件的要求提供本次比选范围内的材料及设备。

（二）我单位保证所提供材料及设备的质量达到标准。

（三）贵单位的比选文件、参选文件将构成约束我们双方的合同。

参选人：（盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：    年  月   日

附件二：参选人报价表

参选人报价表

项目名称：

| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税总价合计： 元 |  |  |  |  | （大写 ） |  |  |  |  |
| - 1、其中，不含税总价为 元，税金为 元。 - 2、以上总价含设计二次联络、监造、工厂培训费用 元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发票类型 |  | □13%增值税专用发票 |  |  | 到货周期__________________天 |  |  |  |  |

参选人：（盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：    年   月   日

附：(报价明细表)

格式自拟

# 附件三：技术偏离表

技术要求偏离表

项目名称：

| 序号 | 文件技术要求 | 参选文件响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | （正/负/无） |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

填报说明：参选人必须仔细阅读比选文件《技术要求》有关条款，并对所有技术要求响应情况填入偏离列入上表，无偏离填“完全响应”，正偏离填对应的内容，不允许有负偏离。

参选人：（盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：    年  月   日

附件四：参选承诺函

参选承诺函

项目名称：重庆轨道交通九号线二期工程（兴科大道～花石沟）风水电系统区间箱采购

致：重庆机电控股集团机电工程技术有限公司

（参选人名称），在此作如下承诺：

1．完全理解和接受参选文件的一切规定和要求。

2．若达成意向购买，我方将按照参选文件的具体规定与重庆机电控股集团机电工程技术有限公司签订合同，并且严格履行合同义务，按时交货。如果在合同执行过程中，发现产品质量有问题我方一定按要求修复/重新更换，并承担相应的经济责任。

3．在整个参选过程中，我方若有违规行为，贵方可按参选文件和《民法典》之规定给予惩罚，我方完全接受。

4．若中选，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

参选人：（盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：    年  月   日

附件五：授权委托书

授权委托书

本人	（姓名）系	（参选人名称）的法定代表人，现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改	（项目名称）参选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 自递交比选文件时起，到项目竣工验收后止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明（身份证正反面）

委托代理人身份证明（身份证正反面）

| 法定代表人身份证明（身份证正反面） | 委托代理人身份证明（身份证正反面） |
| --- | --- |

参选人：（盖单位公章）

法定代表人：                       （签字）

身份证号码：

委托代理人：                       （签字）

身份证号码：

2021  年  月	 日