- 询 价 文 件

- 询价项目编号：JDGC-XJ-2023-03

询价项目名称：     号出入口材料集中购

采购人：重庆机电控股集团机电工程技术有限公司

二○二三年三月

目  录

第一篇 询价采购邀请函	1

第二篇 供应商须知	7

第三篇 项目技术要求	11

第四篇 项目商务要求	36

第五篇 合同主要条款和格式合同	38

第六篇 响应文件格式要求	41

# 询价采购邀请函

致各潜在供应商：

重庆机电控股集团机电工程技术有限公司对所需重庆轨道交通环线一期工程机电设备整体发包项目风水电系统仁济站材料集中询价采购，欢迎有资格的供应商前来参加询价。

## 一、采购需求及单项限价

| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价限价（含13%税） | 合计限价（含13%税） | 系统名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道绝缘胶皮 | 三元乙丙橡胶厚度5mm | m² | 5 | 135.00 | 675.00 | 给排水及消防 |
| 2 | 重力排水管UPVC | DN110 | m | 15 | 19.70 | 295.50 | 给排水及消防 |
| 3 | 重力排水管UPVC | DN80 | m | 5 | 14.74 | 73.70 | 给排水及消防 |
| 4 | HDPE双壁波纹排水管 | De300 | m | 25 | 69.00 | 1725.00 | 给排水及消防 |
| 5 | 90度沟槽弯头 | DN150 | 个 | 24 | 47.20 | 1132.80 | 给排水及消防 |
| 6 | 90度沟槽弯头 | DN65 | 个 | 42 | 17.28 | 725.76 | 给排水及消防 |
| 7 | 刚性钢卡 | DN150 | 套 | 166 | 46.40 | 7702.40 | 给排水及消防 |
| 8 | 刚性钢卡 | DN65 | 套 | 84 | 23.20 | 1948.80 | 给排水及消防 |
| 9 | 沟槽法兰 | DN150 | 个 | 24 | 46.08 | 1105.92 | 给排水及消防 |
| 10 | 沟槽同心大小头 | DN150/DN65 | 个 | 4 | 28.80 | 115.20 | 给排水及消防 |
| 11 | 沟槽异径正三通 | DN150/DN65 | 个 | 4 | 70.20 | 280.80 | 给排水及消防 |
| 12 | 沟槽正三通 | DN150 | 个 | 6 | 72.96 | 437.76 | 给排水及消防 |
| 13 | U型抱箍 | DN150，加长,2cm | 套 | 80 | 7.20 | 576.00 | 给排水及消防 |
| 14 | U型抱箍 | DN65，加长2cm | 套 | 40 | 2.50 | 100.00 | 给排水及消防 |
| 15 | 22.5度沟槽异型弯头 | DN150 | 个 | 8 | 45.00 | 360.00 | 给排水及消防 |
| 16 | 25内丝异径沟槽正三通 | DN150/DN25 | 个 | 1 | 74.00 | 74.00 | 给排水及消防 |
| 17 | 内丝异径正三通 | DN65/DN25 | 个 | 8 | 19.20 | 153.60 | 给排水及消防 |
| 18 | 90度内丝弯头 | DN25 | 个 | 8 | 3.60 | 28.80 | 给排水及消防 |
| 19 | 90度沟槽弯头 | DN80 | 个 | 22 | 19.20 | 422.40 | 给排水及消防 |
| 20 | 沟槽正三通 | DN80 | 个 | 1 | 30.72 | 30.72 | 给排水及消防 |
| 21 | 刚性钢卡 | DN80 | 个 | 68 | 11.52 | 783.36 | 给排水及消防 |
| 22 | 内丝法兰片 | DN50 | 片 | 16 | 21.60 | 345.60 | 给排水及消防 |
| 23 | 90度内丝弯头 | DN50 | 个 | 2 | 12.48 | 24.96 | 给排水及消防 |
| 24 | 90度内丝弯头 | DN40 | 个 | 4 | 8.64 | 34.56 | 给排水及消防 |
| 25 | 90度内丝弯头 | DN25 | 个 | 2 | 3.60 | 7.20 | 给排水及消防 |
| 26 | 45度内丝弯头 | DN50 | 个 | 2 | 12.48 | 24.96 | 给排水及消防 |
| 27 | 内丝同心大小头 | DN50/DN40 | 个 | 2 | 8.64 | 17.28 | 给排水及消防 |
| 28 | 内丝同心大小头 | DN80/DN50 | 个 | 2 | 18.24 | 36.48 | 给排水及消防 |
| 29 | 内丝正三通 | DN50 | 个 | 2 | 15.00 | 30.00 | 给排水及消防 |
| 30 | 内丝异径正三通 | DN50/DN25 | 个 | 2 | 14.40 | 28.80 | 给排水及消防 |
| 31 | U型抱箍 | DN80，加长2cm | 套 | 56 | 3.04 | 170.24 | 给排水及消防 |
| 32 | U型抱箍 | DN50，加长2cm | 套 | 8 | 3.00 | 24.00 | 给排水及消防 |
| 33 | 同心异径管 | DN80/DN50 | 个 | 2 | 13.20 | 26.40 | 给排水及消防 |
| 34 | 压力表含旋塞阀表弯 | Y100-1.6 | 套 | 2 | 50.40 | 100.80 | 给排水及消防 |
| 35 | 不锈钢地漏 | DN100，水封深度≥5mm | 个 | 4 | 50.40 | 201.60 | 给排水及消防 |
| 36 | 不锈钢地漏 | DN80,水封深度≥5mm | 个 | 1 | 50.40 | 50.40 | 给排水及消防 |
| 37 | 油漆 | 樟红防锈漆 | kg | 36 | 15.36 | 552.96 | 给排水及消防 |
| 38 | 单联双控开关 | 86型 | 个 | 4 | 8.16 | 32.64 | 动力照明 |
| 39 | 单联开关 | 86型 | 个 | 3 | 8.16 | 24.48 | 动力照明 |
| 40 | 钢质接线盒含盖板 | 86型，厚度1.2cm | 个 | 530 | 1.70 | 901.00 | 动力照明 |
| 41 | 单项三、二级插座 | 86型 | 个 | 14 | 9.60 | 134.40 | 动力照明 |
| 42 | 线盒跨接线 | 黄色 | 支 | 1200 | 1.20 | 1440.00 | 动力照明 |
| 43 | 五指套、热缩套管 | WDZBN-YJY3*150+2*70 | 套 | 2 | 25.00 | 50.00 | 动力照明 |
| 44 | 五指套、热缩套管 | WDZBN-YJY3*120+2*70 | 套 | 2 | 20.00 | 40.00 | 动力照明 |
| 45 | 五指套、热缩套管 | WDZBN-YJY3*50+2*25 | 套 | 2 | 20.00 | 40.00 | 动力照明 |
| 46 | 热缩套管 | 10mm² | 米 | 50 | 0.84 | 42.00 | 动力照明 |
| 47 | 热缩套管 | 25mm² | 米 | 30 | 0.96 | 28.80 | 动力照明 |
| 48 | 热缩套管 | 70mm² | 米 | 50 | 1.80 | 90.00 | 动力照明 |
| 49 | 热缩套管 | 150mm² | 米 | 50 | 2.70 | 135.00 | 动力照明 |
| 50 | 铜鼻子 | 150mm² | 个 | 12 | 5.00 | 60.00 | 动力照明 |
| 51 | 铜鼻子 | 70mm² | 个 | 16 | 3.50 | 56.00 | 动力照明 |
| 52 | 铜鼻子 | 120mm² | 个 | 12 | 4.00 | 48.00 | 动力照明 |
| 53 | 铜鼻子 | 50mm² | 个 | 36 | 3.00 | 108.00 | 动力照明 |
| 54 | 铜鼻子 | 35mm² | 个 | 6 | 3.00 | 18.00 | 动力照明 |
| 55 | 铜鼻子 | 25mm² | 个 | 16 | 2.50 | 40.00 | 动力照明 |
| 56 | 铜鼻子 | 16mm² | 个 | 20 | 2.00 | 40.00 | 动力照明 |
| 57 | 铜鼻子 | 10mm² | 个 | 10 | 2.00 | 20.00 | 动力照明 |
| 58 | 开口铜鼻子 | 4mm² | 个 | 32 | 0.36 | 11.52 | 动力照明 |
| 59 | 铜编织带 | T2*16mm | m | 30 | 6.00 | 180.00 | 动力照明 |
| 60 | 金属锁扣 | DN20 | 个 | 1000 | 0.30 | 300.00 | 动力照明 |
| 61 | 金属软管锁扣 | DN20 | 个 | 500 | 0.30 | 150.00 | 动力照明 |
| 62 | 金属软管 | DN20 | m | 306 | 1.44 | 440.64 | 动力照明 |
| 63 | 金属软管 | DN32 | m | 6 | 3.90 | 23.40 | 动力照明 |
| 64 | 防火漆 | 防火漆 | kg | 54 | 15.12 | 816.48 | 动力照明 |
| 65 | 铝箔胶带 | 宽度70mm | 米 | 300 | 2.40 | 720.00 | 风系统 |
| 66 | 保温钉 | - | 个 | 400 | 0.42 | 168.00 | 风系统 |
| 67 | 保温胶水 | - | Kg | 5 | 22.80 | 114.00 | 风系统 |
| 68 | 红丹防腐底漆 | 红丹防腐底漆 | Kg | 36 | 11.76 | 423.36 | 风系统 |
| 69 | 银粉漆面漆 | 银粉漆面漆 | Kg | 36 | 16.00 | 576.00 | 风系统 |
| 70 | 防火堵泥 | 有机防火堵泥 | t | 0.5 | 5840.00 | 2920.00 | 风系统 |
| 71 | 保温软接 | 定制，通风实测 | 套 | 8 | 216.00 | 1728.00 | 风系统 |
| 72 | 膨胀螺栓 | M10*100 | 套 | 800 | 0.85 | 680.00 | 风系统 |
| 73 | 膨胀套 | 配套M12丝杆 | 颗 | 400 | 0.30 | 120.00 | 风系统 |
| 74 | 丝杆直接头 | M12 | 颗 | 80 | 0.36 | 28.80 | 风系统 |
| 75 | 丝杆螺帽 | M12 | 颗 | 300 | 0.15 | 45.00 | 风系统 |
| 76 | 陶瓷纤维风管法兰垫片 | 宽度3mm | 米 | 600 | 3.08 | 1848.00 | 风系统 |
| 77 | 离心法玻璃棉 | 48kg/m³、δ40mm | m³ | 7.25 | 1470.00 | 10657.50 | 风系统 |
| 78 | 离心法玻璃棉管壳 | DN80、64kg/m³、δ50mm | m | 30 | 28.00 | 840.00 | 风系统 |
| 79 | 离心法玻璃棉管壳 | DN70、64kg/m³、δ50mm | m | 84 | 27.50 | 2310.00 | 风系统 |
| 80 | 离心法玻璃棉管壳 | DN50、64kg/m³、δ50mm | m | 120 | 24.00 | 2880.00 | 风系统 |
| 81 | 离心法玻璃棉管壳 | DN40、64kg/m³、δ50mm | m | 120 | 20.00 | 2400.00 | 风系统 |
| 82 | 离心法玻璃棉管壳 | DN32、64kg/m³、δ50mm | m | 30 | 12.00 | 360.00 | 风系统 |
| 83 | 木托（配套抱箍、螺母） | DN80 | 个 | 20 | 5.00 | 100.00 | 风系统 |
| 84 | 木托（配套抱箍、螺母） | DN70 | 个 | 20 | 4.50 | 90.00 | 风系统 |
| 85 | 木托（配套抱箍、螺母） | DN50 | 个 | 20 | 4.00 | 80.00 | 风系统 |
| 86 | 木托（配套抱箍、螺母） | DN40 | 个 | 30 | 3.50 | 105.00 | 风系统 |
| 87 | 木托（配套抱箍、螺母） | DN32 | 个 | 40 | 3.50 | 140.00 | 风系统 |
| 88 | 丝扣法兰 | DN32 | 片 | 30 | 25.60 | 768.00 | 风系统 |
| 89 | 丝扣法兰 | DN40 | 片 | 62 | 28.00 | 1736.00 | 风系统 |
| 90 | 内丝90度弯头 | DN80 | 个 | 8 | 28.25 | 226.00 | 风系统 |
| 91 | 内丝90度弯头 | DN70 | 个 | 10 | 19.20 | 192.00 | 风系统 |
| 92 | 内丝90度弯头 | DN50 | 个 | 10 | 13.20 | 132.00 | 风系统 |
| 93 | 内丝90度弯头 | DN32 | 个 | 2 | 6.50 | 13.00 | 风系统 |
| 94 | 内丝90度弯头 | DN40 | 个 | 45 | 7.80 | 351.00 | 风系统 |
| 95 | 内丝正三通 | DN40 | 个 | 18 | 11.20 | 201.60 | 风系统 |
| 96 | 内丝正三通 | DN32 | 个 | 16 | 6.79 | 108.64 | 风系统 |
| 97 | 内丝同心大小头 | DN80/DN70 | 个 | 2 | 18.00 | 36.00 | 风系统 |
| 98 | 内丝同心大小头 | DN70/DN50 | 个 | 2 | 12.32 | 24.64 | 风系统 |
| 99 | 内丝同心大小头 | DN50/DN40 | 个 | 1 | 9.60 | 9.60 | 风系统 |
| 100 | 内丝同心大小头 | DN50/DN32 | 个 | 1 | 9.60 | 9.60 | 风系统 |
| 101 | 内丝异径三通 | DN80/DN40 | 个 | 1 | 32.59 | 32.59 | 风系统 |
| 102 | 内丝异径三通 | DN80/DN32 | 个 | 1 | 32.59 | 32.59 | 风系统 |
| 103 | 内丝异径三通 | DN70/DN40 | 个 | 1 | 31.00 | 31.00 | 风系统 |
| 104 | 内丝异径三通 | DN70/DN32 | 个 | 1 | 31.00 | 31.00 | 风系统 |
| 105 | 内丝异径三通 | DN50/DN40 | 个 | 1 | 18.00 | 18.00 | 风系统 |
| 106 | 内丝异径三通 | DN50/DN32 | 个 | 1 | 18.00 | 18.00 | 风系统 |
| 107 | 内丝同心大小头 | DN40/DN32 | 个 | 8 | 6.10 | 48.80 | 风系统 |
| 108 | 内丝同心大小头 | DN40/DN25 | 个 | 4 | 6.10 | 24.40 | 风系统 |
| 109 | 内丝异径三通 | DN40/DN20 | 个 | 4 | 8.50 | 34.00 | 风系统 |
| 110 | 内丝异径三通 | DN32/DN20 | 个 | 4 | 7.80 | 31.20 | 风系统 |
| 111 | 弹簧压力表（含旋塞阀及表弯） | DN15 | 个 | 8 | 145.00 | 1160.00 | 风系统 |
| 112 | 带保护壳工业温度计 | 0-50度 | 个 | 8 | 28.80 | 230.40 | 风系统 |
| 113 | 双层百叶排风口 | 450*450，铝合金型材厚度（含叶片）须大于1mm | 个 | 8 | 125.00 | 1000.00 | 风系统 |
| 114 | 单层百叶排风口 | 900*450，铝合金型材厚度（含叶片）须大于1mm | 个 | 4 | 196.00 | 784.00 | 风系统 |
| 115 | 双层百叶送风口 | 1000*630，铝合金型材厚度（含叶片）须大于1mm | 个 | 3 | 290.00 | 870.00 | 风系统 |
| 116 | 防雨百叶送风口 | 2500*1450，铝合金型材厚度（含叶片）须大于1mm | 个 | 1 | 1220.00 | 1220.00 | 风系统 |
| 117 | LED疏散标志灯 | 明装方向向左10向右18 | 面 | 28 | 165.00 | 4620.00 | 动力照明 |
| 118 | LED疏散标志灯 | 嵌入式方向向右 | 面 | 21 | 165.00 | 3465.00 | 动力照明 |
| 119 | 桥架 | 400*200 | m | 162 | 181.00 | 29322.00 | 动力照明 |
| 120 | 桥架 | 200*200 | m | 172 | 91.00 | 15652.00 | 动力照明 |
| 121 | 桥架 | 100*100 | m | 160 | 75.00 | 12000.00 | 动力照明 |
| 122 | 电动风阀 | DK(L)1/KT1-TD3、630*500 | 台 | 1 | 4370.00 | 4370.00 | 风系统 |
| 123 | 电动风阀 | DK(L)1/KT2-TD3、630*500 | 台 | 1 | 4370.00 | 4370.00 | 风系统 |
| 124 | 电动风阀 | DK(L)1/KT3-TD3、630*500 | 台 | 1 | 4370.00 | 4370.00 | 风系统 |
| 125 | 电动风阀 | DK(L)1/KT4-TD3、630*500 | 台 | 1 | 4370.00 | 4370.00 | 风系统 |
| 126 | 电动风阀 | DK(L)1/PY1-TD3、1250*400 | 个 | 1 | 4771.00 | 4771.00 | 风系统 |
| 127 | 手动排烟防火阀 | SPFH(L)1/PY1-TD3、1250*400 | 个 | 1 | 1315.00 | 1315.00 | 风系统 |
| 128 | 手动排烟防火阀 | SPFH(L)2/PY1-TD3、1250*400 | 个 | 1 | 1315.00 | 1315.00 | 风系统 |
| 129 | 手动排烟防火阀 | SPFH(L)3/PY1-TD3、1250*400 | 个 | 1 | 1315.00 | 1315.00 | 风系统 |
| 130 | 手动排烟防火阀 | SPFH(L)4/PY1-TD3、1250*400 | 台 | 1 | 1315.00 | 1315.00 | 风系统 |
| 131 | 电动排烟口 | PYK(L)1/PY1-TD3、800*800 | 台 | 1 | 4373.00 | 4373.00 | 风系统 |
| 132 | 电动排烟口 | PYK(L)2/PY1-TD3、800*800 | 台 | 1 | 4373.00 | 4373.00 | 风系统 |
| 133 | 电动排烟口 | PYK(L)3/PY1-TD3、800*800 | 台 | 1 | 4373.00 | 4373.00 | 风系统 |
| 134 | 电动排烟口 | PYK(L)4/PY1-TD3、800*800 | 个 | 1 | 4373.00 | 4373.00 | 风系统 |
| 135 | 余压阀 | YY1/JY1-TD3、900*480 | 个 | 1 | 2113.00 | 2113.00 | 风系统 |
| 136 | 余压阀 | YY2/JY1-TD3、900*480 | 个 | 1 | 2113.00 | 2113.00 | 风系统 |
| 137 | 余压阀 | YY3/JY1-TD3、900*480 | 个 | 1 | 2113.00 | 2113.00 | 风系统 |
| 138 | 余压阀 | YY4/JY1-TD3、900*480 | 个 | 1 | 2113.00 | 2113.00 | 风系统 |
| 139 | 电动风阀 | DK(L)1/JY1-TD3、1000*630 | 个 | 1 | 5283.00 | 5283.00 | 风系统 |
| 140 | 手动防烟防火阀 | SFH(L)1/JY1-TD3、1600*630 | 个 | 1 | 2235.00 | 2235.00 | 风系统 |
| 141 | 防火板 | 9mm耐火1h | 平方米 | 300 | 68.00 | 20400.00 | 风系统 |
| 142 | 岩棉 | 30mm | 平方米 | 220 | 30.00 | 6600.00 | 风系统 |
| 143 | 膨胀套 | 配套Φ12丝杆 | 套 | 120 | 1.00 | 120.00 | 风系统 |
| 144 | 螺帽 | 配套Φ12丝杆 | 颗 | 300 | 0.50 | 150.00 | 风系统 |
| 145 | 丝杆直接 | 配套Φ12丝杆 | 个 | 30 | 0.50 | 15.00 | 风系统 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 217718.84 |  |

## 以上价格为单项限价，限价合计217718.84元（含13%税）。

## 二、资金来源

企业自有资金。

## 三、询价资格要求

合格的供应商应首先符合如下资格，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、供应商须提供公司营业执照经营范围包括建筑材料或金属材料经营范围。

## 四、询价有关说明

（一）询价文件的发布时间

2023年3月3日-2023年3月8日

- 询价文件获取方式

- 重庆机电控股（集团）公司官网下载

（三）响应文件递交地点：重庆市北部新区黄山大道中段信达国际A座17楼

（四）响应文件递交开始时间：2023年3月8日10:30（北京时间）

（五）响应文件递交截止时间：2023年3月8日11:00（北京时间）

（六）询价开始时间：2023年3月8日北京时间11:00（北京时间）

（七）询价地点：重庆市北部新区黄山大道中段信达国际A座17楼

（八）为确认供应商身份合法有效，由法定代表人参与报价的，需持本人身份证原件（复印件加盖供应商单位鲜章）和法定代表人身份证明书（格式）原件，报名时与报价文件同时递交。

（九）为确认供应商身份合法有效，由法定代表人授权代表参与报价的，需持法定代表人身份证复印件（加盖供应商单位鲜章）和法定代表人身份证明书（格式）原件，法定代表人授权委托书（格式）原件和被委托人身份证原件（复印件加盖供应商单位鲜章），报名时与报价文件同时递交。

（十）本项目不接受联合体报价。

## 五、其他有关规定

（一）单位负责人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一分包的项目采购中同时参与报价，否则均为无效报价。

（二）同一分包的项目，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价，否则为无效报价。

（三）超过报价截止时间、不按本询价文件规定封装和密封的响应文件采购人不予接收。

## 六、其它事项

（一）凡有意参加询价的供应商，从本采购公告发布之日起，请在“重庆机电控股（集团）公司”官网上下载本项目的询价文件、答疑、补遗等开标前的有关资料，不论供应商下载与否，采购人视为供应商收到以上资料并全部知晓有关询价过程和事宜，否则，由此产生的一切后果由供应商自负。

（二）质疑：供应商对询价文件如有异议，应在2023年3月6日12:00时前（北京时间）以书面形式向采购人构提出质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应向采购人提出质疑。未在规定时间内提出，视同认可询价文件所有要求，逾期提出异议的，将不再受理。供应商提供的质疑文件为盖鲜章的正本三份，并提供电子档。未按数量格式要求和未提供相关证明材料的，采购人拒绝受理。

（三）答疑：2023年3月7日北京时间12:00时前，如遇特殊情况答疑的时间顺延。

（四）供应商自行承担参加本项目的全部费用、责任和风险。

## 七、联系方式

（1） 采购人：重庆机电控股集团机电工程技术有限公司

联系人：周鹏

电  话：18580555345

地  址：重庆市北部新区黄山大道中段信达国际A座17楼

（2）询价文件咨询联系人：周老师 18580555345

（3）响应文件递交联系人：郑老师 15998989999

重庆机电控股集团机电工程技术有限公司

二0二三年三月

# 供应商须知

- 一、询价费用

无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

## 二、询价文件

（一）询价文件由询价采购邀请函，供应商须知，项目技术要求，项目商务要求，合同主要条款和格式合同（样本），响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价文件不可分割的部分。

（三）询价采购文件的解释

供应商如对询价文件有疑问，必须在询价文件规定的时间内向采购人提出质疑，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出质疑，视为完全理解并同意本询价采购文件。一经进入询价采购程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价文件所有条款内容。

## 三、响应文件的数量、密封及标记

（一）响应文件的份数

1、响应文件正本一份，副本一份，电子档文件一份（U盘）。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、响应文件正本必须加盖骑缝章或每一页加盖报价单位鲜章，响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（二）响应文件的密封

1、响应文件密封袋需密封完好，响应文件密封袋的封口须加盖报价单位公章。不按本询价文件规定封装和密封的响应文件，采购人拒绝接收。

2、响应文件的制作：响应文件的每本各自胶封边装订成册，并应编制目录和逐页编制页码。在每一本文件的封面上注明“**文件”、项目名称、供应商名称、“正本”、“副本”字样。

3、密封袋的封面可参照第六篇规定格式制作。

4、如果未按上述要求进行制作和标记，采购人对响应文件的误投、丢失等不负责任。

## 四、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：（产品价、运输费（车板上交货）、保险费、设计联络费、监造费、配合安装调试及材料费、税费、培训费、质量和计量检测费等，以及货到采购人指定地点的所有费用）。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 五、评审办法

- 在满足询价文件的要求下，以报价最低供应商为成交供应商第一候选人。

## 六、评审依据

评审的依据为询价文件及补遗文件。评审小组判断响应文件对询价文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 七、成交原则

（一）评审办法

- 1、采用经评审的最低价法，在满足询价文件（商务和资质需求）实质性要求前提下，最低报价的供应商作为成交供应商。

2、若供应商的响应报价价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（二）评审细则：

1、资格符合性检查

依据询价文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备报价资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供 应 商 基 本 资 格 条 件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商营业执照（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2022年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件及开标日前三个月缴纳税收的证明材料复印件； 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或开标日前三个月的社会保险缴纳证明复印件。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 |
|  |  | （5）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 | 供应商须提供公司营业执照经营范围包括建筑材料或金属材料经营范围。 | 提供公司营业执照复印件，审查经营范围是否包含。 |

注：

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2、符合性检查。依据询价文件的规定，评审小组从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合询价文件要求。 |
| 3 | 询价文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对询价文件规定的内容进行响应。 |
|  |  | 询价有效期 | 满足询价文件规定。 |

（三）成交供应商的确定：

1、“第三篇 “项目技术需求”有一条及以上不能满足询价文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格；

2、“第四篇“项目服务需求”有一条及以上不能满足询价文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

3、评审小组认为，排在前面的成交供应商候选人的响应报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评审小组可以取消该成交供应商候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交供应商候选人递补，以此类推。

4、评审小组将依照评审办法提出3名成交供应商候选人。

（四）成交供应商的变更

1、成交供应商拒绝签订成交合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订成交合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2、成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将其纳入供应商黑名单。

（五）出现下列情形之一的，采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

2、出现影响评审公正的违法、违规行为的；

3、在评审过程中符合要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足3家的。

## 八、无效询价条款

评审小组评审时，供应商或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效报价：

（一）不具备询价文件规定的资格要求的；

（二）超出营业范围报价的；

（三）响应文件不按规定签字、盖章；

（四）响应文件出现多个报价方案或报价金额的；

（五）响应文件报价超出询价文件规定单项最高限价；

（六）响应文件的产品或服务不符合必须强制执行的国家标准的；

（七）响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

## 九、废标条款

评审小组评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）对询价文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）报价人的报价超过单项最高限价的；

（三）出现影响评审公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

## 十、签订合同

（一）采购人与成交供应商应当在中标通知书发出之日起5日内，按照询价文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

（二）询价文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（三）如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

（四）采购人不得向成交供应商提出超出询价文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离询价文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

# 第三篇  项目技术要求

## 一、采购项目

| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 系统名称 | 使用部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道绝缘胶皮 | 三元乙丙橡胶厚度5mm | m² | 5 | 给排水及消防 | 3号出入口 |  |
| 2 | 重力排水管UPVC | DN110 | m | 15 | 给排水及消防 | 3号出入口 |  |
| 3 | 重力排水管UPVC | DN80 | m | 5 | 给排水及消防 | 3号出入口 |  |
| 4 | HDPE双壁波纹排水管 | De300 | m | 25 | 给排水及消防 | 3号出入口 |  |
| 5 | 90度沟槽弯头 | DN150 | 个 | 24 | 给排水及消防 | 3号出入口 |  |
| 6 | 90度沟槽弯头 | DN65 | 个 | 42 | 给排水及消防 | 3号出入口 |  |
| 7 | 刚性钢卡 | DN150 | 套 | 166 | 给排水及消防 | 3号出入口 |  |
| 8 | 刚性钢卡 | DN65 | 套 | 84 | 给排水及消防 | 3号出入口 |  |
| 9 | 沟槽法兰 | DN150 | 个 | 24 | 给排水及消防 | 3号出入口 |  |
| 10 | 沟槽同心大小头 | DN150/DN65 | 个 | 4 | 给排水及消防 | 3号出入口 |  |
| 11 | 沟槽异径正三通 | DN150/DN65 | 个 | 4 | 给排水及消防 | 3号出入口 |  |
| 12 | 沟槽正三通 | DN150 | 个 | 6 | 给排水及消防 | 3号出入口 |  |
| 13 | U型抱箍 | DN150，加长,2cm | 套 | 80 | 给排水及消防 | 3号出入口 |  |
| 14 | U型抱箍 | DN65，加长2cm | 套 | 40 | 给排水及消防 | 3号出入口 |  |
| 15 | 22.5度沟槽异型弯头 | DN150 | 个 | 8 | 给排水及消防 | 3号出入口 |  |
| 16 | 25内丝异径沟槽正三通 | DN150/DN25 | 个 | 1 | 给排水及消防 | 3号出入口 |  |
| 17 | 内丝异径正三通 | DN65/DN25 | 个 | 8 | 给排水及消防 | 3号出入口 |  |
| 18 | 90度内丝弯头 | DN25 | 个 | 8 | 给排水及消防 | 3号出入口 |  |
| 19 | 90度沟槽弯头 | DN80 | 个 | 22 | 给排水及消防 | 3号出入口 |  |
| 20 | 沟槽正三通 | DN80 | 个 | 1 | 给排水及消防 | 3号出入口 |  |
| 21 | 刚性钢卡 | DN80 | 个 | 68 | 给排水及消防 | 3号出入口 |  |
| 22 | 内丝法兰片 | DN50 | 片 | 16 | 给排水及消防 | 3号出入口 |  |
| 23 | 90度内丝弯头 | DN50 | 个 | 2 | 给排水及消防 | 3号出入口 |  |
| 24 | 90度内丝弯头 | DN40 | 个 | 4 | 给排水及消防 | 3号出入口 |  |
| 25 | 90度内丝弯头 | DN25 | 个 | 2 | 给排水及消防 | 3号出入口 |  |
| 26 | 45度内丝弯头 | DN50 | 个 | 2 | 给排水及消防 | 3号出入口 |  |
| 27 | 内丝同心大小头 | DN50/DN40 | 个 | 2 | 给排水及消防 | 3号出入口 |  |
| 28 | 内丝同心大小头 | DN80/DN50 | 个 | 2 | 给排水及消防 | 3号出入口 |  |
| 29 | 内丝正三通 | DN50 | 个 | 2 | 给排水及消防 | 3号出入口 |  |
| 30 | 内丝异径正三通 | DN50/DN25 | 个 | 2 | 给排水及消防 | 3号出入口 |  |
| 31 | U型抱箍 | DN80，加长2cm | 套 | 56 | 给排水及消防 | 3号出入口 |  |
| 32 | U型抱箍 | DN50，加长2cm | 套 | 8 | 给排水及消防 | 3号出入口 |  |
| 33 | 同心异径管 | DN80/DN50 | 个 | 2 | 给排水及消防 | 3号出入口 |  |
| 34 | 压力表含旋塞阀表弯 | Y100-1.6 | 套 | 2 | 给排水及消防 | 3号出入口 |  |
| 35 | 不锈钢地漏 | DN100，水封深度≥5mm | 个 | 4 | 给排水及消防 | 3号出入口 |  |
| 36 | 不锈钢地漏 | DN80,水封深度≥5mm | 个 | 1 | 给排水及消防 | 3号出入口 |  |
| 37 | 油漆 | 樟红防锈漆 | kg | 36 | 给排水及消防 | 3号出入口 |  |
| 38 | 单联双控开关 | 86型 | 个 | 4 | 动力照明 | 3号出入口 |  |
| 39 | 单联开关 | 86型 | 个 | 3 | 动力照明 | 3号出入口 |  |
| 40 | 钢质接线盒含盖板 | 86型，厚度1.2cm | 个 | 530 | 动力照明 | 3号出入口 |  |
| 41 | 单项三、二级插座 | 86型 | 个 | 14 | 动力照明 | 3号出入口 |  |
| 42 | 线盒跨接线 | 黄色 | 支 | 1200 | 动力照明 | 3号出入口 |  |
| 43 | 五指套、热缩套管 | WDZBN-YJY3*150+2*70 | 套 | 2 | 动力照明 | 3号出入口 |  |
| 44 | 五指套、热缩套管 | WDZBN-YJY3*120+2*70 | 套 | 2 | 动力照明 | 3号出入口 |  |
| 45 | 五指套、热缩套管 | WDZBN-YJY3*50+2*25 | 套 | 2 | 动力照明 | 3号出入口 |  |
| 46 | 热缩套管 | 10mm² | 米 | 50 | 动力照明 | 3号出入口 |  |
| 47 | 热缩套管 | 25mm² | 米 | 30 | 动力照明 | 3号出入口 |  |
| 48 | 热缩套管 | 70mm² | 米 | 50 | 动力照明 | 3号出入口 |  |
| 49 | 热缩套管 | 150mm² | 米 | 50 | 动力照明 | 3号出入口 |  |
| 50 | 铜鼻子 | 150mm² | 个 | 12 | 动力照明 | 3号出入口 |  |
| 51 | 铜鼻子 | 70mm² | 个 | 16 | 动力照明 | 3号出入口 |  |
| 52 | 铜鼻子 | 120mm² | 个 | 12 | 动力照明 | 3号出入口 |  |
| 53 | 铜鼻子 | 50mm² | 个 | 36 | 动力照明 | 3号出入口 |  |
| 54 | 铜鼻子 | 35mm² | 个 | 6 | 动力照明 | 3号出入口 |  |
| 55 | 铜鼻子 | 25mm² | 个 | 16 | 动力照明 | 3号出入口 |  |
| 56 | 铜鼻子 | 16mm² | 个 | 20 | 动力照明 | 3号出入口 |  |
| 57 | 铜鼻子 | 10mm² | 个 | 10 | 动力照明 | 3号出入口 |  |
| 58 | 开口铜鼻子 | 4mm² | 个 | 32 | 动力照明 | 3号出入口 |  |
| 59 | 铜编织带 | T2*16mm | m | 30 | 动力照明 | 3号出入口 |  |
| 60 | 金属锁扣 | DN20 | 个 | 1000 | 动力照明 | 3号出入口 |  |
| 61 | 金属软管锁扣 | DN20 | 个 | 500 | 动力照明 | 3号出入口 |  |
| 62 | 金属软管 | DN20 | m | 306 | 动力照明 | 3号出入口 |  |
| 63 | 金属软管 | DN32 | m | 6 | 动力照明 | 3号出入口 |  |
| 64 | 防火漆 | 防火漆 | kg | 54 | 动力照明 | 3号出入口 |  |
| 65 | 铝箔胶带 | 宽度70mm | 米 | 300 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 66 | 保温钉 | - | 个 | 400 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 67 | 保温胶水 | - | Kg | 5 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 68 | 红丹防腐底漆 | 红丹防腐底漆 | Kg | 36 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 69 | 银粉漆面漆 | 银粉漆面漆 | Kg | 36 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 70 | 防火堵泥 | 有机防火堵泥 | t | 0.5 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 71 | 保温软接 | 定制，通风实测 | 套 | 8 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 72 | 膨胀螺栓 | M10*100 | 套 | 800 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 73 | 膨胀套 | 配套M12丝杆 | 颗 | 400 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 74 | 丝杆直接头 | M12 | 颗 | 80 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 75 | 丝杆螺帽 | M12 | 颗 | 300 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 76 | 陶瓷纤维风管法兰垫片 | 宽度3mm | 米 | 600 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 77 | 离心法玻璃棉 | 48kg/m³、δ40mm | m³ | 7.25 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 78 | 离心法玻璃棉管壳 | DN80、64kg/m³、δ50mm | m | 30 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 79 | 离心法玻璃棉管壳 | DN70、64kg/m³、δ50mm | m | 84 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 80 | 离心法玻璃棉管壳 | DN50、64kg/m³、δ50mm | m | 120 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 81 | 离心法玻璃棉管壳 | DN40、64kg/m³、δ50mm | m | 120 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 82 | 离心法玻璃棉管壳 | DN32、64kg/m³、δ50mm | m | 30 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 83 | 木托（配套抱箍、螺母） | DN80 | 个 | 20 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 84 | 木托（配套抱箍、螺母） | DN70 | 个 | 20 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 85 | 木托（配套抱箍、螺母） | DN50 | 个 | 20 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 86 | 木托（配套抱箍、螺母） | DN40 | 个 | 30 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 87 | 木托（配套抱箍、螺母） | DN32 | 个 | 40 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 88 | 丝扣法兰 | DN32 | 片 | 30 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 89 | 丝扣法兰 | DN40 | 片 | 62 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 90 | 内丝90度弯头 | DN80 | 个 | 8 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 91 | 内丝90度弯头 | DN70 | 个 | 10 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 92 | 内丝90度弯头 | DN50 | 个 | 10 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 93 | 内丝90度弯头 | DN32 | 个 | 2 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 94 | 内丝90度弯头 | DN40 | 个 | 45 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 95 | 内丝正三通 | DN40 | 个 | 18 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 96 | 内丝正三通 | DN32 | 个 | 16 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 97 | 内丝同心大小头 | DN80/DN70 | 个 | 2 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 98 | 内丝同心大小头 | DN70/DN50 | 个 | 2 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 99 | 内丝同心大小头 | DN50/DN40 | 个 | 1 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 100 | 内丝同心大小头 | DN50/DN32 | 个 | 1 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 101 | 内丝异径三通 | DN80/DN40 | 个 | 1 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 102 | 内丝异径三通 | DN80/DN32 | 个 | 1 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 103 | 内丝异径三通 | DN70/DN40 | 个 | 1 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 104 | 内丝异径三通 | DN70/DN32 | 个 | 1 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 105 | 内丝异径三通 | DN50/DN40 | 个 | 1 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 106 | 内丝异径三通 | DN50/DN32 | 个 | 1 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 107 | 内丝同心大小头 | DN40/DN32 | 个 | 8 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 108 | 内丝同心大小头 | DN40/DN25 | 个 | 4 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 109 | 内丝异径三通 | DN40/DN20 | 个 | 4 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 110 | 内丝异径三通 | DN32/DN20 | 个 | 4 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 111 | 弹簧压力表（含旋塞阀及表弯） | DN15 | 个 | 8 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 112 | 带保护壳工业温度计 | 0-50度 | 个 | 8 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 113 | 双层百叶排风口 | 450*450，铝合金型材厚度（含叶片）须大于1mm | 个 | 8 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 114 | 单层百叶排风口 | 900*450，铝合金型材厚度（含叶片）须大于1mm | 个 | 4 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 115 | 双层百叶送风口 | 1000*630，铝合金型材厚度（含叶片）须大于1mm | 个 | 3 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 116 | 防雨百叶送风口 | 2500*1450，铝合金型材厚度（含叶片）须大于1mm | 个 | 1 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 117 | LED疏散标志灯 | 明装方向向左10向右18 | 面 | 28 | 动力照明 | 3号出入口 |  |
| 118 | LED疏散标志灯 | 嵌入式方向向右 | 面 | 21 | 动力照明 | 3号出入口 |  |
| 119 | 桥架 | 400*200 | m | 162 | 动力照明 | 3号出入口 |  |
| 120 | 桥架 | 200*200 | m | 172 | 动力照明 | 3号出入口 |  |
| 121 | 桥架 | 100*100 | m | 160 | 动力照明 | 3号出入口 |  |
| 122 | 电动风阀 | DK(L)1/KT1-TD3、630*500 | 台 | 1 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 123 | 电动风阀 | DK(L)1/KT2-TD3、630*500耐温280℃ 1h、自带控制箱 | 台 | 1 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 124 | 电动风阀 | DK(L)1/KT3-TD3、630*500 | 台 | 1 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 125 | 电动风阀 | DK(L)1/KT4-TD3、630*500 | 台 | 1 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 126 | 电动风阀 | DK(L)1/PY1-TD3、1250*400 | 个 | 1 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 127 | 手动排烟防火阀 | SPFH(L)1/PY1-TD3、1250*400 | 个 | 1 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 128 | 手动排烟防火阀 | SPFH(L)2/PY1-TD3、1250*400耐温280℃ 1h、设就地控制装置及手控箱、百叶式风口 DC 24V | 个 | 1 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 129 | 手动排烟防火阀 | SPFH(L)3/PY1-TD3、1250*400耐温280℃ 1h、设就地控制装置及手控箱、百叶式风口 DC 24V | 个 | 1 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 130 | 手动排烟防火阀 | SPFH(L)4/PY1-TD3、1250*400耐温280℃ 1h、设就地控制装置及手控箱、百叶式风口 DC 24V | 台 | 1 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 131 | 电动排烟口 | PYK(L)1/PY1-TD3、800*800耐温280℃ 1h、设就地控制装置及手控箱、百叶式风口 DC 24V | 台 | 1 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 132 | 电动排烟口 | PYK(L)2/PY1-TD3、800*800 | 台 | 1 | 风系统 | 3号出入口 | 带防火阀 |
| 133 | 电动排烟口 | PYK(L)3/PY1-TD3、800*800 | 台 | 1 | 风系统 | 3号出入口 | 带防火阀 |
| 134 | 电动排烟口 | PYK(L)4/PY1-TD3、800*800 | 个 | 1 | 风系统 | 3号出入口 | 带防火阀 |
| 135 | 余压阀 | YY1/JY1-TD3、900*480 | 个 | 1 | 风系统 | 3号出入口 | 带防火阀 |
| 136 | 余压阀 | YY2/JY1-TD3、900*480自带控制箱 | 个 | 1 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 137 | 余压阀 | YY3/JY1-TD3、900*480 | 个 | 1 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 138 | 余压阀 | YY4/JY1-TD3、900*480 | 个 | 1 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 139 | 电动风阀 | DK(L)1/JY1-TD3、1000*630 | 个 | 1 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 140 | 手动防烟防火阀 | SFH(L)1/JY1-TD3、1600*630 | 个 | 1 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 141 | 防火板 | 9mm耐火1h | 平方米 | 300 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 142 | 岩棉 | 30mm | 平方米 | 220 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 143 | 膨胀套 | 配套Φ12丝杆 | 套 | 120 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 144 | 螺帽 | 配套Φ12丝杆 | 颗 | 300 | 风系统 | 3号出入口 |  |
| 145 | 丝杆直接 | 配套Φ12丝杆 | 个 | 30 | 风系统 | 3号出入口 |  |

## 二、采购需求技术规格、质量要求

仁济3号口风、水、电系统技术规格书

1、风口

承包商必须根据风口所承受的风量、风压及气流组织情况，提供符合要求的铝合金风口。风口面板颜色根据装修风格由业主方确定，风口应根据设计要求确定是否带调节装置。风口的百叶有效面积系数单层不小于0.8，双层不小于0.72，铝合金型材厚度（含叶片）须大于1mm，长边大于1000mm的风口应考虑增加型材厚度或对结构进行加强以保证不产生振动和气流再生噪声。

风口的具体形式与车站的装修有关，详见装修内容。若装修无明确规定时，风口主要采用类型如下：铝合金双层百叶风口或散流器，用于通风空调送风系统；铝合金单层百叶风口用于车站空调回/排风（排烟）系统；轨顶排热风口采用钢制插板阀，其阀板厚度不小于4mm，阀框材料厚度应大于5mm。所有类型的风口承包商应事前提供样品以供甲方、业主方、监理确认，不合要求严格换货。

1）风口外表面不得有明显划伤，压痕和花斑，颜色应一致，四角应设加强板、且焊点应光滑，外观光洁美观；

2）风口尺寸允许偏差、对角线允许偏差和风口平面度偏差按GB50243执行；

3）铝合金双层百叶风口（带人字阀）外框和内芯采用优质铝合金型材制作，表面并经抗氧化处理。

4）人字阀为对开对合式风口风量调节阀，要求开、合同步同位。叶片为优质铝合金材料；叶片及两端轴头应为一体并同轴心，拒绝用自攻螺钉代替叶片轴头；阀体与风口采用沉插式连接，不得有漏风间隙。

5 )铝合金双层格栅风口，环境温度35℃，排风温度>46℃，满足280℃/1h的耐温要求，耐锈蚀，

6) 钢制插板阀应分为两块对开调节，调节螺栓对称安装并能定位，借助调节螺栓改变风口净面积；阀板下方具有操作手柄以便调节开闭。

铝合金风口须采用重庆荣通、重庆力克、重庆明力品牌产品。

2、风口软接管

风口软接管用于风管与风口、设备与风管的连接过渡。软接管管壁夹层内须嵌入螺旋形钢丝，在一定范围具有伸缩性。

根据设计和系统功能需要，软接管断面分为方形和圆形、保温型和非保温型以及防火型；

防火型软接管及夹层内保温材料采用不燃材料，保温厚度应满足设计及规范要求；包商应事前提供样品以供业主方、监理确认，不合要求严格换货。

敞口风亭根据建筑要求确定。

3、敞口低风亭百叶技术要求：

低风亭即敞口风亭，口部距地面约1m左右，其进/排风为竖井垂直方向。为了避免杂物和漂浮物进入风道，低风亭的百叶呈网格状。

1）根据敞口风亭进/出风内口的几何尺寸，网格以多个单元拼接而成，单元之间采用螺栓连接。

2）网格单孔规格为50mm×50mm；扁钢规格为50mm×4mm；透风面积系数不低于0.8。

3）网格单元、安装框架以及连接螺栓采用热浸镀锌防腐处理，镀锌层厚度为80μ，抗腐蚀年限不低于10年。

4）网格制作前将方案报设计单位及业主方确认。

4、风管保温材料

1）技术要求

镀锌钢板风管（空调水管）保温材料采用环保型离心玻璃棉板（管壳）。空调系统送风管穿越空调区域时保温层厚度为δ=30mm；穿越非空调区域（采用密闭型吊顶的空调房间吊顶内为非空调区域）时保温层厚度为δ=40mm。保温材料主要性能参数要求如下：

（1)具有耐腐蚀性9，在地下潮湿环境中不生霉。

(2)无毒、无味，安装后不释放有害气体，对人体无害。

(3 )甲醛释放量≤0.12mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC/72h）≤0.50mg/㎡.h；游离甲醛≤1.0g/kg等指标。

(4)吸湿性在环境条件 t＝45℃ ψ＝98％条件下24小时吸水率低于其重量5％，保温材料含水率≤1.0％。

(5)湿气渗透率 ＜0.013g/24h.㎡.mmH2O

(6)在平均温度24℃条件下导热系数λ≤0.041W/m•℃

(7)为不燃材料，提供检测报告。

(8)大口径和容器保温材料耐抗压强度在容许10％变形条件下要求＞1200bar

(9)长、宽、厚尺寸不允许负偏差

(10)风管/水管保温材料（板材和管壳）采用容重分别为γ=48kg/m³和γ=64kg/m³，容重负偏差＜5％

(11)纤维平均直径≤8.0微米，渣球含量≤0.3％

(12)环保型离心玻璃棉外表面贴特强防潮、防腐、防火黑色贴面（保温棉可以色区分），为隔冷保护所需要，所有保温材料贴面必须在工厂贴复而成，粘胶带必须为黑色且为保温材料厂家配套提供以确保管道包裹的外观质量，严禁采用其它颜色的粘胶带。

(13)贴面材料具抗化学性，水汽渗透率低，抗破裂强度好，具韧性、不燃性，外观美观、挺刮。水汽渗透率≤1.15µg/N•s；抗破强度≥4.9kg/c㎡；抗刺穿性≥3.1 Joules。

3 )环保型离心玻璃棉保温材料供应商必须提供以下资料

由国家防火建筑材料质量监督检验单位出具的燃烧性能等级报告；国家建筑材料测试中心检测（甲醛释放量等）报告；国家玻璃纤维产品质量监督检验中心检测（导热系数等物理性能）报告；北京化工大学生命科学与技术学院检测（色谱图）报告；针对本工程项目制造商委托销售产品的最新授权书。

保温材料须采用欧文斯科宁、西斯尔、依索维尔、华美等品牌产品，严禁以次充好贴牌供货。货到现场须经业主方、监理验货，如有异议即取样（现场封样）送权威质检部门检测。检测不合格，业主方有权更换货物，由此造成的损失由供应商负责。

5、 管材、管件的选用及安装

热浸镀锌钢管：消火栓系统管道、自动喷淋系统管道。

（1）管道执行GB/T3091标准。管件执行GB3289.1～39标准。表面光滑、锌层均匀及热镀锌层厚度≥80μm内外表面色泽光亮，均匀。

（2）钢材的牌号和化学成分应符合GB3092的规定。内焊缝均匀成线型，须提供涡流探伤检测报告。

（3）镀锌钢管内外壁必须采用热浸镀锌法镀锌，采用的高牌号99.995锌锭，应作镀锌层的重量测定。其平均值应不小于500g/m2。其中任何一个试样不得小于480g/m2。

（4）镀锌钢管应作镀锌层均匀性的试验。钢管试样在硫酸铜液体中连续浸渍5次不得变红（镀铜色）。

（5）镀锌钢管的内外表面应有完整的镀锌层。不得有未镀上锌的黑斑和气泡存在。允许有不大的粗糙面和局部的锌瘤存在。镀锌钢管表面应进行钝化处理或其他保护层。

（6）管道和管件的质量应保持一致。

（7）钢管进场后需在监理见证取样下送第三方检测镀锌层厚度，并出具检测报告，合格后方可使用。

（8）镀锌钢管规格必须符合下表规定:

| DN |  | 外径（mm） |  | 普通钢管 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （mm） | （in） | 外径 | 允许偏差 | 壁厚 |  | 单位重量 |
|  |  |  |  | 公称尺寸（mm） | 允许偏差 | （㎏/m） |
| 6 | 0.5 | 10 | ±0.5~1% | 2.06 | ±10% | 0.39 |
| 8 | 0.75 | 13.5 |  | 2.25 |  | 0.62 |
| 10 | 1.0 | 17 |  | 2.25 |  | 0.82 |
| 15 | 1.2 | 21.3 |  | 2.75 |  | 1.26 |
| 20 | 1.5 | 26.8 |  | 2.75 |  | 1.63 |
| 25 | 2.0 | 33.5 |  | 3.25 |  | 2.42 |
| 32 | 2.5 | 42.3 |  | 3.25 |  | 3.13 |
| 40 | 3.0 | 48 |  | 3.5 |  | 3.84 |
| 50 | 4.0 | 60 |  | 3.5 |  | 4.88 |
| 65 | 5.0 | 75.5 |  | 3.75 |  | 6.64 |
| 80 | 6.0 | 88.5 |  | 4 |  | 8.34 |
| 100 | 0.5 | 114 |  | 4 |  | 10.85 |
| 125 | 0.75 | 140 |  | 4.5 |  | 15.04 |
| 150 | 1.0 | 165 |  | 4.5 |  | 17.81 |

5）、涂塑钢管（内涂塑）,用于压力排水管道

*衬塑钢管（复合钢管）涂塑钢管厂家必须在注册资金在3000万以上的厂家

按照《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091－2001)、《冷拔或冷轧精密无缝钢管》(GB/T3639-2000)、《结构用无缝钢管》(GB/T8162-1999)、《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-1999)、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T8923-1988)执行。

涂塑钢管涂层应光滑、平整、无气泡、裂纹及缩孔，涂塑钢管应具有使用性的直度，两个端面与管轴必须成直角。

6、排水管管材的选用及防腐

*钢丝网骨架复合管、双壁波纹管（HDPE）、低噪声阻燃管UPVC推荐采用地铁使用过的顾地、联塑、贵州森瑞等上市公司的产品

1）、埋地排水管采用双壁波纹管（HDPE）,执行GB/T19472.1—2004埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道,高密度聚乙烯双壁波纹管材。应能在室外车行道及人行道下使用。排水管的环刚度：≥8000N/m2。

2）、 重力排水管采用低噪声阻燃型硬聚氯乙稀（UPVC）排水管。管材及管件采用高抗冲能力的环保材料制造，并严格执行国家标准《建筑排水用硬聚氯乙烯管材》GB/T5836·1及《建筑排水用硬聚氯乙烯管件》GB/T5836·2。

3）、钢丝网骨架塑料复合管：室外埋地给水管采用钢丝网骨架塑料复合管管。

（1）管道执行GJ/T189-2007标准。管件执行：GJ/T189-2007标准。

（2）管道（≤DN300）能承受3.2MPa的水压试验压力。管件（≤DN300）能承受3.2MPa的水压试验压力。弹性模量不小于3.5GPa。

（3）管道和管件的质量应保持一致，采用同一家产品。管件内外表面必须光洁，不允许有裂缝、冷隔、错箱等防碍使用的明显缺陷。

（4）管道内表面涂防腐材料，符合卫生部饮水的有关规定；管道外表面可涂沥青，涂覆前，管件的内外应清理干净，涂覆后，内外表面应光洁，涂层均匀、牢固，且不因气候的变化而发生异常。

（5）钢丝网骨架塑料复合管管材整体使用寿命不小于50年。

（6）钢丝网骨架塑料复合管外表面应有产品规格及生产厂家的标识。

6）、连接方式：

车站内的污废水重力排水管均采用低噪声阻燃型UPVC排水管，粘接连接，穿楼板时带阻火圈，其主要技术指标应满足《建筑排水用硬聚氯乙烯管材》GB/T5836.1-2006中优等品的要求；与各类排水泵连接的压力排水管道，均采用内涂塑镀锌钢管。压力排水管道当管径≤DN80时采用螺纹连接，管径＞DN80时采用沟槽式连接，且焊缝内外进行防腐处理；埋墙钢管应补刷环氧树脂两道。室外重力排水管采用承插式柔性接口。

7、卡箍接头的技术要求：

1)、卡箍接头（产品名称为沟槽式连接管件，简称卡箍接头）制造厂必须有下列资格能力：具备UL、FM等权威机构认证和通过ISO9001认证，具有完备的试验室及测试能力。沟槽管件制造厂提供的卡箍接头有在国内外地铁工程中使用的工程业绩。

2)、车站选用的卡箍接头为刚性卡箍。区间选用的卡箍接头为柔性卡箍，为满足给排水及消防管道的热胀冷缩，柔性卡箍必须具有轴向和径向的补偿能力，其中轴向最大补偿能力不小于3.2mm，最大允许偏转角度不小于1°6′。供货商应提供卡箍接头的具体安装要求。

3)、沟槽式管件采用球墨铸铁(QT450-10)或铸钢。球墨铸铁的球化度达到90%以上。

4)、耐腐蚀性：卡箍经24小时盐雾试验后，表面无氧化、起层等变化。

5)、正压密封性能：卡箍在3.2MPa压力的管路系统中无渗漏。

6)、耐压强度：卡箍在2倍于公称压力的压力下，不得出现变形、脱落和螺栓伸长等现象。

7）、选用的卡箍接头为柔性卡箍，为满足给排水及消防管道的热胀冷缩，柔性卡箍必须具有轴向和径向的补偿能力，其中轴向最大补偿能力不小于3.2mm，最大允许偏转角度不小于1°6′。供货商应提供卡箍接头的具体安装要求。

8）、DN150×DN65和DN150×DN50三通应采用卡箍机械三通，其中DN65和DN50接口端形式为内螺纹接口。

9）、卡箍接头的连接必须保证为机械连接，在现场不允许焊接。其箍槽的制作必须在现场附近制作，供货商应提供制槽设备供采购人使用，以保证压槽的质量，供货商提供的压槽设备应有准确的定位装置。

10）、各部件技术要求：

（1）外壳体：采用优良球墨铸铁(QT450)原料及先进热处理制造工艺制造而成，其铸造球型晶粒直径最小，分布应均匀，壳体在相互敲击时，声音应清脆响亮。表面铸有明显的品牌标识和型号规格，投标时应提供清晰的彩色图片。

（2）胶圈：采用化合物材料（三元乙丙橡胶，代号EPDM），橡胶密封圈所用材料不应含有对其使用寿命及输送管路和零配件有危害作用的物质，用于饮用水的橡胶密封圈应符合GB/T17219的规定。胶圈在压缩变形时瞬间应可恢复原状，并自带润滑剂，便于安装。投标时应提供检验报告。

（3）螺栓：螺栓材料选用应是经热处理的优质碳素钢，抗拉、抗剪强度大，采用热浸镀锌防腐。螺栓安装应具有自锁特性，在隧道行车振动的环境下不松动、滑脱。螺栓的结构和尺寸应符合GB/T8262规定，并与管件配套。机械性能不低于GB/T3098.1中规定的8.8级要求。

8、管道支、吊、托架及锚栓

基本要求：

所有管道支、吊、托架均须做热镀锌防腐处理，热浸镀锌层厚度不小于80µ，螺栓采用8.8级钢。

车站消防系统管卡与管道之间加与管卡同宽、厚5mm的三元乙丙稀橡胶隔离。

9、地漏

普通地漏

采用不锈钢材料，地漏水封深度不得小于50mm。

10、低压配电技术要求（电气材料均应通过相关产品3c认证）

10.1开关、插座

开关、插座应满足以下要求（但不限于）：

GB 16915.1-2003《家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求》

GB 16915.2-2000《家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2部分：特殊要求 第1节:电子开关》

GB 2099.1-1996《家用和类似用途插头插座 第一部分：通用要求》

GB 2099.2-1997《家用和类似用途插头插座 第二部分：器具插座的特殊要求》

11风阀

电动组合式风阀、电动/手动风量调节阀、电动风阀（开/关）、电动防烟防火阀、防烟防火阀、排烟防火阀、电动排烟防火阀、电动排烟阀（风口）、加压送风口。

风阀电动执行机构应满足综合监控接口要求。

1）主要采用的规范及标准

本技术规范充分引述有关的标准，提出的是最低限度的技术要求。乙方应提供符合本技术规范的新制的优质成熟产品。

《地铁设计规范》                                 GB50157-2013

《一般公差线性尺寸的未注公差》                      GB/T1804-2010

《电工电子产品基本环境试验规程》试验B：高温试验方法GB/T2423.2

《电工电子产品基本环境试验规程》试验A：恒定湿热试验方法GB/T2423.2

《塑料 用氧指数法测定燃烧行为》GB/T 2406.1、2

《饰面型防火涂料性能分级及试验方法 隧道燃烧法》 GB/T155442.3

《饰面型防火涂料防火性能分级及试验方法  防火性能分级》GB/T155442.1

《采暖通风与空气调节设备涂装技术条件》JB/T 9062-2013

《机械安全基本概念与设计通则》                  GB/T 15076.1~2

《工业过程测量和控制系统用电动执行机构》        JB/T8219-1999

《联消防动控制设备通用技术条件》                GB16806-2006

《建筑通风和排烟系统用防火阀门》               GB15930-2007

《通风管道的耐火试验方法》                     GB/T17428-2009

《建筑构件耐火试验方法》                       GB/T9978.1~9

《排烟阀的标准》                               UL555S

《关于建筑材料和结构的防火测试，第20部分：确定防火构件耐火性能的方法》                                            BS476 P20 1987

《（空气输送协会） 关于格栅，阀门和百页窗的测试方法》 AMCA500

2）乙方应采用以上规范或标准之最新版本

3）乙方应提供投标设备所采用的设计、制造、试验、测试、验收、安全、电器、控制等相关规范及标准作为投标附件。

4）乙方对风阀及其附件的设计以及用于它的制作材料，设计、制造、表面处理、检验、试验和包装应符合买、卖双方认可的制造标准及国家标准。

5）由于受后期施工、综合管线、土建预留等因素影响，业主保留风阀平面尺寸（长×宽）调整权利，除组合式风阀外的电动阀门按照一阀一个电动执行器进行配置。

1.1.1	电动组合式风阀

1）乙方提供的组合式风阀应满足《设备及材料清单》要求的主要技术参数。提供满足不同阀前静压、不同风速、不同通风面积的参数，选择适合本工程所需要的型号规格的风阀。

2）运行的环境条件：

正常运行：环境温度不超过－10℃～55℃，相对湿度不超过95％；在整个寿命周期内,风阀承受周期性活塞风的冲击不少于800万次；

事故运行：风阀需耐高温280℃/1h以上，仍可正常启闭,风阀关闭后,良好的密封性仍能维持不变,耐火完整性应不低于3小时。

3）仓储条件：环境温度－10~55℃，相对湿度10%~98%

4）电源波动范围交流220V±10％，频率50HZ±l％；在2000 Pa条件下，风阀叶片启闭自如而不影响它的泄漏率和驱动装置的正常工作。

5）风阀的启闭按照通风空调系统编制的正常工况、阻塞工况和火灾工况车站、区间隧道通风控制模式执行。

6）乙方提供的风阀应具有结构坚固、控制精度高、泄漏量小、摩擦力矩小、运行灵活、防腐蚀能力强、噪声低的特点，可满足不同通风面积，不同风压和环境要求，外形平整，运输、安装、拆卸方便的技术先进、可靠的成熟产品，且需满足现场预留孔洞尺寸。

7）控制方式

（1） 风阀为一级负荷设备，由动力照明专业将消防电源引入就地控制箱内，就地控制箱（或手操器）由投标人提供。

（2）风阀的控制功能应满足车站设备监控系统要求，应具有各种状态显示及保护功能。

（3）风阀叶片全闭时，应有良好的密封性能。

8）风阀主要部件的性能及技术要求。

（1）底框部分由多个单元框架联接而成。单元框架采用不小于10#的热镀锌型钢焊接制作，组焊成格子形，格子数目应与单体风阀数目相对应，底框表面应做防腐处理并按要求喷防锈漆两道，喷面漆两遍。强度必须满足风阀不会在运行过程中因承受风压的作用而发生变形、使得安装时的密封缝隙增大而发生漏风量增大的现象。

（2） 乙方提供的风阀是多个单体风阀组合而成，单元风阀的叶片长度尺寸应满足风阀耐压2000Pa的要求。阀体框架应采用≥2mm优质镀锌钢板制成，阀体框架的宽度应不小于300mm,法兰的宽度应不小于50mm, 阀体框架应采用组焊工艺,焊点处应除油污，采用环氧树脂涂覆。

（3）单体风阀组合后，全开时有效通风面积率大于80%。在风阀全开面风速为10m／s的情况下，风阀的阻力损失小于25Pa。全闭时对于公称尺寸2000mm×2000mm的标准风阀在静压2000Pa条件下，无论是常温或是高温(280℃／1h以上)情况下泄漏率均满足UL555S class１标准。在风压2000 Pa条件下风阀叶片启闭自如，一台角行程执行机构控制一台电动组合式风阀。多台角行程执行机构控制一台电动组合式风阀时，所有角行程执行机构必须位于组合风阀的同一侧。

（4）叶片材质为优质热镀锌钢板，单层叶片有效厚度不小于1.2mm，双层组焊接成一个机翼型叶片整体后，焊点处应除油污，采用环氧树脂涂覆。如果叶片采用焊接制作，应详细叙述确实可行的由于焊接破坏镀锌层的防锈措施。

（5）叶片之间应采用优良的耐高温弹性橡胶或耐高温陶瓷纤维条 (280℃／1h以上) 密封;叶片与框体之间应采用优质300系列弹簧不锈钢进行密封。

（6）封件，密封件耐温280℃／1h以上。叶片采用无油、自润滑的青铜轴承，耐温250℃／1h以上,不得选用含油的滚动轴承。

（7）叶片支承在青铜轴承上。叶片长度>1m时，应采用通轴结构，通轴长度>1.5m，叶片应分段制作，叶片轴应采用直径不小于20mm的优质304不锈钢圆钢制作,阀体与叶片轴之间应采用支撑加强措施。

（8）叶片相对挠度（叶片最大挠度与阀片有效长度之比）不大于0.0022，非标准尺寸应采用材料力学的相应公式进行换算,风阀应确保在最大工作压差下操作正常。

（9）风阀所采用的优质热镀锌钢板应有良好的机械加工性能，应避免在零件的折弯、滚压成型过程中破坏表面镀锌层。钢板表面（双层）锌层重量应不小于270g/m²。

（10）风阀相邻叶片为对开方式。并应保证风阀在任何开度下，当火灾发生时能可靠的转换为全开或全闭状态。

（11）风阀密封件若采用优良的耐高温弹性橡胶密封件，密封件耐温(280℃／1h以上)。厂方必须提供相关的耐高温或防火证明（如检测报告等）。

（12）电动组合式风阀的电动执行器与叶片之间采用平面四联杆传动机构，传动机构大摇臂应采用精密钢件与优质青铜轴承联接在铸钢轴承座架的传动节点上。要求刚性好，其转动应灵活、平稳，反馈信号应正确。拉杆和传动轴采用精密机加工后镀铬（乙方也可自行提出使用环境下更好的防腐处理方案）。该机构应简洁、高效、可靠、免维护。

（13）阀侧面的叶片轴连杆应采用不小于20×6的304不锈钢杆制成,轴销类零件也应采用不锈钢材料制作。

（14）电动执行器的驱动力矩通过传动架及其连杆传递到所有单体风阀上，阀体面积较大时应确保传动机构受力均匀，使所连接的各个阀体满足密闭要求。

（15）风阀轴承应采用铜合金制作，并具有自润滑功能。

（16）传动机构中设置有传动节点装置应满足：

a.花键轴和轴销类零件采用不锈钢材料制做；

b.U形叉、摇臂、内撑和支座采用铸钢（ZG45）制做，表面镀铬处理；

c.密封圈应耐高温280℃/60分钟以上；

d.关节轴承应采用铜合金制做，并具有自润滑、免维护功能；

ｅ.标准紧固件均应采用表面镀锌处理。

（17）整体传动机构全部叶片应能同步严密关闭和开启，确保整体风阀的控制精度和低泄漏的要求。

*（18）电动执行机构

a.应采用国际知名品牌的电动执行器(采用Siemens、Honywell、Belimo)。

b.电动执行器的输出扭矩至少应大于电动组合式风阀实际所需最大扭矩的1.5倍。

c.电动执行器可采用包裹隔热层的方式，以满足280℃高温气流条件下，正常连续启、闭工作时间大于60分钟的要求。隔热层应有足够的强度、抗老化、耐热、耐潮湿和耐腐蚀能力，正常工作状态下，应有10年以上的寿命周期，在有效寿命期内应免费更换或维修。

d.电动执行机构应具有远距离电动控制和现场手动控制的功能，并设置电动／手动操作转换把手，具有机械和电气两种限位装置,并且具有电动控制启停、手/自动转换、故障报警、启停状态返信等功能。

e.一台角行程执行机构控制一台电动组合式风阀。从任意状态到完全开启和完全关闭的时间应小于30秒。具有耐高温和延时报警功能和报警触点输出信号。

f.乙方提供的电动执行器应采用交流220VAC/50Hz供电，无源节点控制信号。

（19）电动执行器主要参数要求：

——电源：交流220V  AC/50Hz士10﹪；

——防护等级：IP55。

——安装方式：落地安装或墙上安装。

——转换要求：带有手动转换操作按扭。

——附加功能：可带两个辅助开关和一个阀位反馈电位器。(根据设备参数表中的阀门功能配备)

——电机和减速器采用耐高湿热型，绝缘等级为H 级。

（20）风阀全开状态下的局部阻力应尽可能小，以降低系统运行能耗。

（21）风阀应有良好的风量调节性能和在任何开度下的自锁性能，风阀相对阻力比值应有合适的参数，阀开度变化与由此产生的风量的变化应具有良好的线性关系，乙方应在投标文件中提供风阀的调节性能曲线或数据。

（22）乙方所供风阀的漏风量应满足UL555S class１标准或国标标准。应在投标书中详细叙述所采用的密封材料、密封方式，并从漏风量、防火性能、运行寿命等各方面详细分析推荐方案的优劣性，以保证漏风量等指标满足规范要求。关闭可靠性、耐盐雾腐蚀性能均应符合国家相关标准的规定。

（23）风阀的全部零部件应具有良好的可维护性与可维修性，日常维护简捷易行，发生故障时，可在现场进行故障零件的修理或用原厂零件进行更换。电动执行器故障的维修，不得采用更换整套电动执行器的处理方式，应对故障零件进行修理或更换。乙方应具备按上述维修方式所要求的全部零件的供应能力和维修能力。

（24）正常运行条件下，使用寿命应在20年（含）以上。

（25）标牌、工作标志

a.每台风阀应在明显部位固定标牌，标牌的尺寸和技术要求应符合GB/T13306的规定。标牌上至少应标注下列内容：制造厂名、风阀名称、型号及规格、最大工作压差、启闭方式、安装车站名称、风阀编号、出厂时间、出厂编号。

b.工作标志：风阀应有气流方向及开、关的明显标识。

（26）风阀噪声要求≤45dB(A)。

（27）电动执行机构至就地控制箱之间的最大距离为20m，其之间电缆应采用低烟无卤耐火电缆，电缆由风阀厂家配套。

9）风阀整体技术要求

（1）风阀叶片在全开时应垂直于流通截面，在全闭时平行于流通截面。

（2）风阀应在工作温度范围内标出的工作压差下，连续工作而不影响它的气密性及驱动装置的正常操作。

（3）风阀应在最大设计流速下不应产生振动和异常的噪声。

（4）风阀应有表示开度的指示机构和保证风阀全开和全闭位置的限位机构。

（5）风阀应能满足不同安装条件的需要，均可立式或水平安装，以及墙体及风管安装的需要。

（6）风阀所采用的钢板、型材应符合有关标准规定，同时进行表面防锈和防腐处理。

（7）风阀使用寿命，除转动轴承、密封条及转动部分可能在正常寿命期间更换外，其余的材料和部件，手动／电动执行器等部件应在正常情况下运行不少于20年，乙方还应提供风阀主要部件的使用年限。

（8）乙方提供的风阀电动执行器应提供位置反馈信号，以及具有延时保护功能。

（9）乙方提供的风阀必须具有足够的强度和刚度承受风阀在运行条件下的最大压差。

（10）风阀具有抗疲劳特性，保证风阀在周期性活塞风压冲击下，零部件不出现松动及变形。

（11）风阀所有部件包括连杆、紧固件等均应能防腐、防潮，在95％相对湿度的条件下不得产生锈蚀现象。

（12）电动组合式风阀应能耐高温与阻燃。其风阀电动装置、密封件、润滑油脂应能耐高温280℃/1h以上。

（13）风阀的高（长）、宽尺寸公差、对角线尺寸公差应满足有关国家标准的要求。

（14）风阀各组合连接处应紧固、可靠。其外观涂层应美观、光洁，无起壳及明显缺陷。

（15）风阀执行器应提供外接线端子。风阀执行器应配置控制盒的插接端子

（16）控制箱颜色为RAL7035，进出线方式为下进下出。

10）乙方应针对风阀提供相关数据、图纸及技术文件

图纸——反映风阀的整体结构形式、外型尺寸、安装要求等

技术文件——针对性能提供相关设计方面的资料

试验测试报告——说明风阀试验及测试采用的标准及相关报告

1.1.2	电动（手动）风量调节阀、电动风阀

1）乙方提供的风量调节阀应满足《设备及材料清单》要求的主要技术参数。电动风量调节阀可远程控制阀门叶片开启角度；电动风阀可以远程控制阀门开启和关闭，但不控制阀门叶片开启角度，手动风量调节阀可设置叶片开启角度。

2）正常运行：环境温度不超过0℃～45℃，相对湿度不超过95％。

事故运行：地下车站排烟系统的风量调节阀应能在280℃下连续有效运行1h；地面及高架车站排烟系统的风量调节阀应能在280℃下连续有效运行0.5h。

3）电源波动范围交流220V±10％，频率50Hz±l％；在1000 Pa条件下，风阀叶片启闭自如而不影响它的泄露漏率和驱动装置的正常工作。

4）风阀的启闭按照通风空调系统编制的正常工况和火灾工况车站通风控制模式执行。

5）仓储及安装环境：环境温度0℃～45℃，相对湿度 10％～95 ％。

6）乙方提供的单体风阀应具有结构坚固、控制精度高、泄漏量小，摩擦力矩小，运行灵活、噪声低，可满足不同通风面积，不同风压和环境温、湿度要求，外形平整，运输、安装、拆卸方便的技术先进、可靠的成熟产品, 风阀叶片全闭时，应有良好的密封性能。

7）电动风量调节阀输入的控制信号和反馈信号为模拟量信号，可以是0~10伏的电压信号或4~0毫安的电流信号。电动风量调节阀若采用开断式风阀则输入的控制信号和反馈信号均为有源或无源的数字量信号。

8）单体风阀主要技术规格性能见下表：

| 序号 | 内容 | 技术性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源 | AC220V、50Hz | 消防电源 |
| 2 | 输入信号 | 无源节点控制信号0~0伏的电压信号或4~0毫安的电流信号 |  |
| 3 | 单体风阀结构及材质 | 框架：δ≥2mm钢板制作后热镀锌；镀锌钢板，锌层重量应不小于270/m² 叶片：采用单层δ≥2.0mm或双层δ≥1.0mm的热镀锌钢板冷轧成型； 轴承：含油烧结黄铜 密封：耐高温富弹性有机硅胶或富弹性不锈钢薄板 |  |
| 4 | 流量特性 | 等百分比 |  |
| 5 | 叶片动作方式 | 对开、无级调节 |  |
| 6 | 泄漏率 | 阀两侧压差800Pa，且风速为20m/s时，≤0.5% |  |
| 7 | 最大允许静压及流入速度 | 1000Pa 流速：20m/s |  |
| 8 | 全行程工作时间 | ≤30 |  |
| 9 | 净流通面积 | ≥80% |  |
| 10 | 驱动方式 | 电动（或手动） |  |
| 11 | 耐温要求 | 普通型：使用寿命期内在0℃～70℃下长期连续有效运行； 排烟系统：使用寿命期内在0℃～70℃下长期连续有效运行,且地下站在250℃下连续有效运行1h，地面及高架站在280℃下连续有效运行0.5h 。 |  |
| 12 | 噪音要求 | ≤45d（B）A |  |
| 13 | 控制要求 | 开度调节（调节式）：排烟时FAS/BAS可以控制全开或全关。 或通断调节（通断式）：FAS/BAS控制开启或关闭。 |  |

9）乙方提供的单台风阀，至少应由框架、叶片、传动机构、电动（电动风阀）/手动执行机构等部件组成。

10）风阀组成部件

（1）框架

制作框架所采用板材料的厚度及制作工艺应满足不同系统风阀的承压要求。当选用钢板为材料时，在满足承压的前提下，且应采用≥2mm镀锌钢板，锌层重量应不小于275g/m², 优质低碳钢板制作、然后整体热镀锌。

（2）叶片

采用单层δ≥2.0mm或双层δ≥1.0mm的热镀锌钢板冷轧成型；如果叶片采用焊接制作，乙方应详细叙述确实可行的由于焊接破坏镀锌层的防锈措施。

叶片必须满足承压、耐温防火等要求。乙方必须详细叙述采用的材料特性、工艺制作方式、叶片整体性能等。

（3）叶片与阀体、叶片间的密封

叶片与阀体间的密封宜采用富弹性不锈钢薄板制作，也可采用耐高温富弹性的有机硅胶密封或其它方式。

叶片间宜采用耐高温富弹性的有机硅胶密封，也可采用富弹性不锈钢薄板密封或其它方式。

乙方应详细叙述所采用的密封材料、密封方式，并从漏风量、防火性能、运行寿命等各方面详细分析推荐方案的优劣性，以保证漏风量等指标满足规范要求。

对采用有机密封材料的必须提供相关的耐高温或防火证明（如检测报告等）。

（4）叶片应牢固支承在轴承上，轴承转动灵活，同时轴承大小和强度必须满足承受风压、耐高温与防火要求，轴承应为免维护设计的青铜。

（5）传动机构

整体传动机构应能使整个风阀的全部叶片同步严密关闭和开启，确保整体风阀的控制精度和低泄漏的要求。乙方应在投标书中对所采用执行机构进行详细的叙述。

（6）电动执行机构

乙方提供的电动风量调节阀执行机构，应采用电动执行器进行驱动。电动执行机构应为国际名优产品(采用Siemens,Honywell,Belimo),且具有：远距离电动控制和现场手动控制功能、机械和电气二种限位装置、延时报警功能，并应设置电动/手动转换开关。电动执行器与风阀转轴的连接方式应设有有效的防止打滑措施。乙方根据所配置的执行机构设计特点，详细列出其防锈处理方案，并详细列出执行机构维护的要求及周期等指标。

电动执行器主要参数要求如下：

电源AC220V±10%、50Hz±1%

额定输出扭矩：≤40 Nm

输出转角：0～90°范围内任意设定开停位置，并具有反馈输出信号（调节式）；或0～90°范围内只能设定全开、全关两个开停位置，并具有反馈输出信号（通断式）

全行程时间：≤60s

防护等级：不低于IP55

绝缘等级： H级

耐温要求： 0℃～70℃下长期运行，高温型 ：地下站250℃，1h；高架站280℃ 0.5h.。

附加功能：可带两个辅助开关和一个阀位反馈电位器。(根据单体风阀列表中的阀门功能配备)

11) 风阀整体技术要求

（1）乙方提供的风阀应满足设计选用的不同风道截面尺寸、不同风压和环境温湿度要求。

（2）风阀整体必须具有足够的强度和刚度承受在运行条件下的最大压差。

（3）风阀整体应为具有结构坚固、叶片刚度大、泄漏量小、控制精度高、摩擦力矩小、运转灵活、低噪音、方便维护、安装方便等的优点的成熟产品。

（4）所有调节型风阀风量必须在0～100%无级连续可调；同时因现场需要调节到某角度定位运行后，能够无障碍灵活严密关闭、开启时能够无障碍灵活开到定位设定的角度。

（5）叶片在全开时应垂直于流通截面，在全闭时平行于流通截面。

（6）整台装成后，各面的两对角线长度之差、两端法兰平面的平面度公差应符合下表的规定：

| 对角线长度A（mm） | A≤1000 | 1000＜A≤1500 | 1500＜A≤2000 | A＞2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 两对角线之差δ（mm） | δ≤1.5 | δ≤2.0 | δ≤2.5 | δ≤3.0 |
| 风阀端面的长度B（mm） | B≤1000 | 1000＜B≤1500 | 1500＜B≤2000 | B＞2000 |
| 公差值δ（mm） | δ≤2.0 | δ≤2.5 | δ≤3 | δ≤3.5 |

（7）最大驱动扭矩（Nm）应不超过下表的数值：

| 高H （mm） | 宽W（mm） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W≤500 | 500＜W≤750 | 750＜W≤1000 | 1000＜W≤1250 | 1250＜W≤1500 | 1500＜W≤1800 |
| H≤500 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 10.0 | 13.0 | 15.0 |
| 500＜H≤750 | 5.5 | 7.5 | 10.0 | 13.5 | 17.0 | 20.0 |
| 750＜H≤1000 | 7.0 | 9.0 | 13.0 | 17.0 | 21.0 | 25.0 |
| 1000＜H≤1250 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 21.0 | 25.5 | 30.0 |
| 1250＜H≤1500 | 10.0 | 15.0 | 19.0 | 24.0 | 31.0 | 35.0 |
| 1500＜H≤1800 | 13.0 | 18.0 | 22.0 | 27.0 | 33.0 | 40.0 |

（8）宽和高的公差应符合GB/T1804规定的m级。

（9）在工作温度范围及标出的工作压差下，应能连续工作而不影响其气密性及驱动装置的正常操作，并能确保在最大工作压差下操作正常。

（10）在最大设计流速下不产生振动和异常的噪声。

（11）应有表示开度的指示机构和保证全开和全闭位置的限位机构。对于手动风阀还应具有保持其开度的锁定机构。

（12）应能满足不同安装条件，均可立式、水平、墙体或风管安装。

（13）除转动轴承、密封条及转动部分可能在正常寿命期间更换外，其余的材料和部件、手动/电动执行器等部件应在正常情况下运行不少于15年，并提供主要部件的使用年限。

（14）电动风阀的所有控制信号均从就地控制箱获得，其就地控制箱应提供状态反馈信号、并具有延时保护功能。就地控制箱由风阀厂家提供。

（15）电动执行机构至就地控制箱之间的最大距离为15m，其之间电缆应采用低烟无卤耐火电缆，电缆由风阀厂家提供，。

（16）对于与风机联动的风阀提供电信号接口与联动风机的联锁开关。开启时，阀先开，风机后开；关闭时，风机先关，阀后关。

12)乙方应对单体风阀提供相关数据、图纸和技术文件

（1）请乙方对所采用的电动执行器的电气、控制、机械技术性能做详细的叙述，并提供详细的控制图。

（2）当一个电动风阀有一个以上的执行器时，各执行器间的连接电缆由风阀乙方提供并进行连接；使用方对一个风阀只接受一个电气接口接点。

（3）风阀执行器应提供外接线端子。风阀执行器应配置控制盒的插接端子。

1.1.3	电动排烟阀（风口）

1）乙方提供的电动排烟阀（风口）应满足《设备及材料清单》要求的主要技术参数。

2）仓储条件：环境温度0℃～45℃，相对湿度10%～96%

3）风阀承受静压小于1000Pa

4）运行的环境条件：

正常运行：环境温度10℃～45℃，相对湿度小于96%

事故运行：地下站排除280℃烟气，正常连续运行1h；

地面及高架站排除280℃烟气，正常连续运行0.5h。

5）乙方应依据主要技术参数的要求，选择适合本工程所需要的型号规格的风阀。

6）电动排烟阀（风口）与排烟风机连锁，风阀熔断关闭时关闭排烟风机。

7）风阀应具有各种运行状态显示功能，以满足设备监控需要。

8）乙方提供的排烟阀至少由框架、叶片、传动机构、电/手动执行机构等配套部件组成。

9）电动排烟风阀（风口）的框架应采用大于2mm的优质钢板组成，叶片应采用单层δ≥2.0mm或双层δ≥1.0mm的热镀锌钢板冷轧成型，叶片两端应有采用304不锈钢弹簧钢进行密封。叶片支承在轴承上。风阀整体应具有结构坚固、叶片刚度大、泄漏量小、摩擦力矩小、运转灵活及低噪音的特点，而且是安装、维护方便的优质成熟产品。

10）电动排烟阀（风口）的传动机构应刚性好，运转灵活，简单实用、易于调整。整个传动机构的全部叶片应能同步严密关闭和开启，确保阀门的控制精度及低泄漏量的要求。

11）电动排烟阀（风口）的执行机构应采用电动执行器进行驱动，电动执行器应具有远距离电动控制和现场手动控制，并设置现场手操器及电动/手动转换开关。电动执行器具有机械和电气两种限位装置，且具有耐高温和延时报警功能。

电动执行器参数要求：

电源：DC24V

出轴扭矩：≤40N·M

出轴转角：0～90°并具有动作位置反馈电信号输出

出轴最大转角：95°

出轴全行程时间：≤60s

耐温要求：地下站280℃环境正常运行60分钟

地面及高架站280℃环境正常运行30分钟

防护等级：IP54

12）主要技术性能要求

（1）电源：DC24V

（2）输入信号：继电间隔信号DC24.0.7A

（3）材质：框架δ≥2mm镀锌钢板

叶片采用单层δ≥2.0mm或双层δ≥1.0mm的热镀锌钢板

成型轴承为含油烧结黄铜

密封为304不锈钢弹簧钢

（4）流量特性：等百分比

（5）叶片动作方式：对开可无级调节

（6）泄漏量：≤0.5%

（7）最大允许静压及流速：1000Pa，20m/s

（8）电动执行器全行程工作时间：≤60s

（9）净通风面积：≥80%

（10）驱动方式：电动或手动

（11）耐温要求：地下站280℃环境正常运行60分钟

地面及高架站280℃环境正常运行30分钟

（12）噪音要求：≤45dB（A）

13）风阀整体技术要求：

（1）风阀应能水平或垂直安装。

（2）风阀安装后全开时叶片应垂直于流通截面，全闭时平行于流通截面。

（3）风阀两对角线长度差应小于3mm。

（4）风阀两端法兰平面的平面度公差小于3.5mm。

（5）风阀应在工作温度范围内标出的工作压差下，能连续工作而不影响其气密性及驱动装置的正常操作。

（6）风阀应在最大设计风速下工作时不产生振动及异常噪声。

（7）风阀应有开度指示装置和保证风阀全开全闭位置的限位机构。

（8）风阀表面应进行防锈和防腐处理。

（9）乙方应针对风阀提供相关数据、图纸及技术文件

图纸——反映风阀的整体结构形式、外型尺寸、安装要求等

技术文件——针对性能提供相关设计方面的资料

试验测试报告——说明风阀试验及测试采用的标准及相关报告

（10）构成风阀的非易损件其设计使用寿命不低于15年。

（11）排烟阀提供电信号接口与排烟风机联锁。当电动排烟阀上的280℃的温度熔断器熔断时，阀门自动关闭并提供电信号与排烟风机将其联锁关闭。

14）风阀执行器应提供外界端子。风阀执行器应配置控制盒的插接端子。风阀的所有控制信号均从就地控制箱获得，其就地控制箱应提供状态反馈信号、并具有延时保护功能。就地控制箱由风阀厂家提供。

（15）电动执行机构至就地控制箱之间的最大距离为15m，其之间电缆应采用低烟无卤耐火电缆，电缆由风阀厂家提供。

1.1.4	防烟防火阀、电动防烟防火阀、排烟防火阀、电动排烟防火阀

1）乙方提供的风阀应满足《设备及材料清单》要求的主要技术参数。乙方应依据主要技术参数的要求，选择适合本工程所需要的型号规格的风阀。

2）正常运行：环境温度不超过0℃～45℃，相对湿度不超过95％。

事故运行：地下车站的防火阀应能在280℃下连续有效运行1h。

地面及高架车站的防火阀应能在280℃下连续有效运行0.5h。

3）电源波动范围DC24V±10％；在1000 Pa条件下，风阀叶片启闭自如而不影响它的泄露漏率和驱动装置的正常工作。

4）风阀的启闭按照通风空调系统编制的正常工况和火灾工况车站通风控制模式执行。

5）仓储及安装环境：环境温度0℃～45℃，相对湿度 10％～95 ％。

6）车站通风空调兼排烟系统风道上所用的防火阀安装在车站通风空调大、小系统通风空调系统送回风管路、设备管理用房隔墙、楼板等处。防火阀平时呈开启状态，火灾时当阀内流动气体温度达到70℃或280℃时关闭，在一定的时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。

7）本工程使用的防火阀有以下几种：

（1）FF2：防烟防火阀（常开，信号输出，手动复位，70℃熔断）

（2）FP2：排烟防火阀（常开，信号输出，手动复位，280℃熔断.）

（3）FF1：电动防烟防火阀（常开，电动操作，信号输出，电动、手动复位，70℃熔断，带现场控制箱）

（4）FP1：电动排烟防火阀（常开，电动操作，信号输出，电动、手动复位，280℃熔断，带现场控制箱）

（5）FF3：电动防烟防火阀（常闭，电动操作，信号输出，电动、手动复位，70℃熔断，带现场控制箱）

（6）FP3：电动排烟防火阀（常逼，电动操作，信号输出，电动、手动复位，280℃熔断，带现场控制箱）

8）乙方提供的防火阀应具有结构坚固、动作灵活、性能可靠，可满足不同通风面积，不同风压和环境温、湿度要求，外形平整，运输、安装、拆卸方便的技术先进、可靠的成熟产品。

9）厂商应根据防火阀列表的要求，提供如下设计选型及说明。

（1）提供满足不同耐火动作温度、不同规格尺寸及不同功能参数的适合本工程需要的防火阀。

（2）防火阀与FAS系统有监视接口要求。

（3）电动防烟防火阀、电动排烟防火阀与FAS系统有控制接口要求，阀门执行器提供的接线端子应满足FAS系统的自动控制功能。

10）厂商应具备生产许可证，提供的产品必须有型式试验报告及有关消防部门的批准文件，防火阀至少要由阀门、叶片、叶片轴、轴套、温度感应元件、控制器等配套部件组成。

（1）阀体：

要求厚度δ≥2mm优质钢板制作。

阀体焊缝应光滑平整，阀体表面应作防锈、防腐和耐热处理，结合牢固，无漏漆和剥落现象，紧固件不应有松动，损坏等现象。

（2）叶片：

当采用钢板制作时，采用厚优质钢板。

当防火阀大边长≥1000mm时，要求叶片厚度δ≥2mm；

当防火阀大边长＜1000mm时，要求叶片厚度δ≥1.5mm；

防火阀阀门叶片宽度不应大于300mm。

叶片全开时气流流通阻力小，全封闭时耐压要求为1000Pa，片间密封性好。

（3）叶片轴：要求采用φ≥12mm优质304不锈钢。

（4）轴套：要求青铜材料。

（5）温度感应元件：温度感应元件的公称温度为70℃或280℃。

（6）手动关闭：手动关闭时，动作应灵敏、可靠，关闭后把手复位正常、灵敏可靠。

（7）电动开启和关闭：通过DC24±2.4V/0.70A电流时，电动防烟防火阀和电动排烟防火阀可根据控制信号的不同电动关闭或电动复位。

（8）熔断关闭： 70℃、280℃防火阀的温度熔断器应分别为73±0.5℃、283±0.5℃,15s内应能运作关闭，而65±0.5℃、275±0.5℃，5min内不应动作。

（9）防火阀关闭可靠性连续工作应在250次以上。

（10）耐颠震性能：应能承受震动次数为100次/分，加速度为30m/s2，历时2小时的颠簸试验，仍能符合相关标准要求。

（11）耐火性能：70℃防火阀耐火等级不小于1.5小时，280℃防火阀耐火等级不少于3小时。

（12）防水性能：防烟防火阀、排烟防火阀的执行器应为防水型，并有相关防锈处理措施。

（13）防接地性能：防烟防火阀、排烟防火阀执行器内地的电路元件应有防止通过金属风管系统产生接地效应地有效措施。

（14）防结露性能：当防烟防火阀、排烟防火阀的阀体内通道温度与内部环境温度存在温差时，应有防止阀门执行器因温度传递而造成结露的有效措施。

（15）防烟防火阀、排烟防火阀漏风量在标准状态下，阀门两侧压差为300Pa时，其漏风量不应大于300m³/h.㎡；在耐火条件下，阀门两侧压差为300Pa时，其漏风量不应大于500m³/h.㎡。

（16）用于设备管理用房引风用途、采用嵌墙安装方式的防火阀，应配套提供阀门执行机构保护箱、迎风面铝合金百叶面板、背风面铝合金百叶风口。保护箱箱体设计应能满足端子的接线操作要求，保护箱面板可开启，背面百叶风口可拆卸。

（17）防火阀的电动执行机构的设计应能满足多个阀门采用串联的方式受控于1个DC24±2.4V的控制回路。

（18）防火阀主要技术性能及参数要求

| 序号 | 内容 | 技术性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火阀机构及材质 | 阀体：δ≥2mm钢板 叶片轴：φ≥12.7mm优质304不锈钢 轴套：青铜 |  |
| 2 | 阀门局部阻力系数ξ | 阀门叶片全开时<0.5 |  |
| 4 | 漏风量 | 阀两侧压差300Pa时，常温条件下，漏风量不大于300Nm³/h.㎡；耐火条件下，漏风量不大于500Nm³/h.㎡ |  |
| 5 | 控制器 | 额定电压：DC24±2.4V 额定电流：≤0.5A 动作转矩：≤70kg.cm | 应有防水、防接地、防结露性能 |

各类防火阀功能要求

| 序号 | 名称 | 设备编号 | 功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防烟防火阀 | FF2 | 常开，信号输出，手动复位，70℃熔断 | 有其它要求的阀门在材料表中注明 |
| 2 | 排烟防火阀 | FP2 | 常开，信号输出，手动复位，280℃熔断. | 有其它要求的阀门在材料表中注明 |
| 3 | 电动防烟防火阀 | FF1 | 常开，电动操作，信号输出，电动、手动复位，70℃熔断，带现场控制箱；采用DC24V电源。全行程工作时间≤20s。 | 有其它要求的阀门在材料表中注明 |
| 4 | 电动排烟防火阀 | FP1 | 常开，电动操作，信号输出，电动、手动复位，280℃熔断，带现场控制箱；采用DC24V电源。全行程工作时间≤20s。 | 有其它要求的阀门在材料表中注明 |
| 5 | 电动排烟防火阀 | FP3 | 常闭，电动操作，信号输出，电动、手动复位，280℃熔断，带现场控制按钮。采用DC24V电源。全行程工作时间≤20s。 | 有其它要求的阀门在材料表中注明 |

11）防火阀整体技术要求

（1）防火阀叶片在全开时应垂直于流通截面，在全闭时平行于流通截面。

（2）防火阀整台装成后，各面的两对角线长度之差、两端法兰平面的平面度公差应符合下表的规定：

| 对角线长度A（mm） | A≤1000 | 1000＜A≤1500 | 1500＜A≤2000 | A＞2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 两对角线之差δ（mm） | δ≤1.5 | δ≤2.0 | δ≤2.5 | δ≤3.0 |
| 风阀端面的长度B（mm） | B≤1000 | 1000＜B≤1500 | 1500＜B≤2000 | B＞2000 |
| 公差值δ（mm） | δ≤2.0 | δ≤2.5 | δ≤3 | δ≤3.5 |

（3）宽和高的公差应符合GB/T1804规定的m级。

（4）应能满足不同安装条件，均可立式、水平、墙体或风管安装。

（5）防火阀所采用的钢板、型材应符合有关标准规定，阀门表面处理按JB/T 9062-2013的规定执行，同时进行表面防锈和防腐处理。

（6）除转动轴承、密封条及转动部分可能在正常寿命期间更换外，其余的材料和部件、温度感应元件（易熔片）、控制器等部件应在正常情况下运行不少于15年，并提供主要部件的使用年限。

（7）厂商提供的各类防火阀必须有足够的强度和刚度承受阀门在运行条件下的最大压差（1200Pa）。

（8）用于气体灭火保护房间的电动防烟防火阀关闭时间不大于20s，且有电动复位功能。

12）厂商应对各种防火阀提供相关数据、图纸和技术文件。

图纸——反映风阀整体的结构形式、外形尺寸、安装要求等；

技术文件——针对要求的性能提供相关设计方面有关资料；

型式试验报告——说明阀门试验及测试所采用的标准及试验、测试结果。

13）乙方在投标时应提供一个包装好的FP2阀门，其阀门截面尺寸为400mmx400mm。

14）乙方在中标后，原投标时提供的FP2阀门需送国家防火建筑材料质量监督检验中心作排烟温度280℃时能连续运行1小时以上的耐高温性能测试。

1.1.5	加压送风口

1）乙方提供的加压送风口应满足《设备及材料清单》要求的主要技术参数。

2）仓储条件：环境温度0℃～45℃，相对湿度10%～96%

3）风阀承受静压小于1000Pa

4）运行的环境条件：

正常运行：环境温度10℃～45℃，相对湿度小于96%

5）乙方应依据主要技术参数的要求，选择适合本工程所需要的型号规格的风阀。

6）加压送风口与加压送风机连锁，风阀熔断关闭时关闭加压送风机。

7）加压送风口由电动防烟防火阀与单层百叶风口组成、风阀应具有各种运行状态显示功能，以满足设备监控需要。

8）乙方提供的加压送风口至少由框架、阀体叶片、传动机构、电/手动执行机构、风口百叶等配套部件组成。

9）加压送风口的框架应采用大于2mm的优质钢板组成，阀体叶片应单层δ≥2.0mm或双层δ≥1.0mm，叶片两端应有优质304不锈钢密封。阀体叶片支承在轴承上。风阀整体应具有结构坚固、叶片刚度大、泄漏量小、摩擦力矩小、运转灵活及低噪音的特点，而且是安装、维护方便的优质成熟产品。

10）加压送风口的传动机构应刚性好，运转灵活，简单实用、易于调整。整个传动机构的全部叶片应能同步严密关闭和开启，确保阀门的控制精度及低泄漏量的要求。

11）加压送风口的执行机构应采用电动执行器进行驱动，电动执行器应具有远距离电动控制和现场手动控制，并设置现场手操器及电动/手动转换开关。厂家配套现场控制箱，电动执行器具有机械和电气两种限位装置，且具有延时报警功能。

电动执行器参数要求：

电源：DC24V

出轴扭矩：600N·M

出轴转角：0～90°并具有动作位置反馈电信号输出

出轴最大转角：100°

出轴全行程时间：≤20s

12）主要技术性能要求

（1）电源：DC24V

（2）输入信号：继电间隔信号DC24.0.7A

（3）材质：框架δ≥2mm镀锌钢板

叶片单层δ≥2.0mm或双层δ≥1.0mm

轴承为含油烧结青铜

密封为硅酮合成橡胶

（4）流量特性：等百分比

（5）叶片动作方式：对开可无级调节

（6）泄漏量：≤0.5%

（7）最大允许静压及流速：1000Pa，20m/s

（8）电动执行器全行程工作时间：≤60s

（9）净通风面积：≥80%

（10）驱动方式：电动或手动

13）整体技术要求：

（1）加压送风口一般垂直安装。

（8）加压送风口表面应进行防锈和防腐处理。

（9）乙方应针对加压送风口提供相关数据、图纸及技术文件

图纸——反映风阀的整体结构形式、外型尺寸、安装要求等

技术文件——针对性能提供相关设计方面的资料

试验测试报告——说明加压送风风口试验及测试采用的标准及相关报告

（10）构成加压送风口的非易损件其设计使用寿命不低于15年。

（11）加压送风口提供电信号接口与加压送风机联锁。当加压送风口上的70℃的温度熔断器熔断时，风口自动关闭并提供电信号与加压送风机将其联锁关闭。

技术要求中未明确要求的材料类均参照国标执行，另特别说明仁济3号出入口材料须与仁济站材料采购品牌保持一致。

# 第四篇  项目商务要求

## 一、项目的交付时间、地点及验收方式

（一）交付时间

合同签订后7个日历日内，完成本项目的全部工作。

（二）项目的实施地点

实施地点：重庆环线一期项目仁济地站3号出入口。

- 验收方式

1.到场材料抽样验收比例《计数抽样检验程序》（GB/T2828.1）执行。

2.物资到场前，供应商提前一天通知采购人人员物资到场的具体时间，交货地址由采购人指定。产品交付时供应商须派专人负责现场送货、配合验货，提供满足合同、技术规格书、设计联络会相关要求的质量证明文件,要求供应商务必备齐各站相关物资检验资质证书，各项备检的资质证书应为复印件并加盖鲜章。如果物资到场计划临时取消或变更，应当立即通知采购人人员。

3.检验前供应商应提前将物资按清单内容备齐待检，整个检验环节供应商技术人员必须到场配合验货，供应商各站备检的资质证书成册提供给采购人人员后方开始检验。检验资料（包含但不限于）以下几类：出厂检验报告、第三方检测报告、测试卡、厂家资质、产品合格证、产品鉴定书、报关证、授权书、使用说明书和维保手册、3C认证、CQC认证等相关文件，具体根据产品特征提供。凡是资质证书不为中文，须另行提供中文版或翻译件并加盖鲜章。

4.物资相关资质证书检查合格后，采购人人员对照物资外观进行检查，物资外观包装是否完整、外观是否完好、物资表面是否有锈蚀等。

5.检验物资实体标注的信息与物资随箱资质证书内容必须一致，现场物资资质证书有缺失、资质证书注明日期不在有效期范围内或时间上有误等，不予验收。

6.对照物资实体、随箱资质证书内容与合同技术规格书及变更正式书面资料等相关内容是否相符合。

7.过程中发现不符合验收要求，采购人检验人员现场保留影像资料，检验中止，采购人拒收物资，待问题整改后供应商通知采购人人员再次检验。

8.供应商进场材料须进行现场取样、封样，由采购人现场见证，样品成本、取样、封样成本由供应商承担。

9.因材料检验不合格产生的一切费用由供应商承担。

## 二、质量保证及售后服务

1.供应商应保证所供设备及材料是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证产品、材料在正常使用和正常保养的条件下，在其预计使用寿命期内均是有满意的性能。

2.合同规定的质量保证期为自项目通过竣工验收后计算24个月。在此责任期内，供应商对产品或产品任一部分的缺陷免费负责修复（包括更换相关产品）。供应商应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。供应商不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理，费用由供应商承担。

3.若供应商配送到的货物不符合本合同要求或出现质量问题，采购人有权要求供应商及时进行无偿维修或无偿更换，具体履行方式以采购人书面通知为准。在质量保证期内，如发现产品质量方面存有缺陷，采购人有权要求供应商承担质量保证责任，具体履行方式以采购人书面通知为准。

4.供应商在质量保证期内应做好定期回访工作，一季度进行一次回访工作。

5.如果供应商未能在合理期限内对采购人通知的缺陷采取必要的补救工作，采购人可用合理的方式独自或委托第三方进行此项工作，所需的费用应由供应商负担。

6. 如设备发生质量问题，供应商无法举证非其原因造成，则由其负责相应损失，由采购人直接在其工程款中支付，如其款项不足以支付损失费用，采购人可向供应商索赔。

## 三、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：（产品价、运输费（车板上交货）、保险费、设计联络费、监造费、配合安装调试及材料费、税费、培训费、质量和计量检测费等，以及货到采购人指定地点的所有费用）。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 四、付款方式

（一）每批次材料供应到达施工现场经采购人现场负责人验收合格并提供完整交验资料后，在每月20日前，供应商提供本月所供材料相关资料完成对账，供应商提供全额的13%增值税专用发票及付款申请后，采购人在30个工作日内按合同约定的单价结算支付本月批次货款的80%。

（二）工程通过竣工验收办理完结算后30个工作日支付至97%，剩余3%待质保期满无质量问题后结清。

（三）如遇国家税率调整，按材料不含税单价乘以新税率重新计算单价，不含税单价保持不变。如遇国家其他税率政策变化，供应商按新的税收政策重新调整价格。

## 五、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在成交合同中详细约定。

# 第五篇  合同主要条款和格式合同

- 重庆轨道交通环线一期工程机电设备整体发包项目风水电系统仁济站型材、管材采购合同

合同编号：

签约地点：中国  重庆

签约时间：202X年    月    日

甲方：重庆机电控股集团机电工程技术有限公司

乙方：

依据《中华人民共和国民法典》的规定，经双方在平等互利、自愿和诚实信用的基础上签订如下合同。

- 一、合同设备/材料及价格

本合同由甲乙双方遵循我国《中华人民共和国民法典》共同订立。根据本合同规定的条款，采购人同意购买、供应商同意出售如下设备/材料：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 发票类型：13%增值税专用发票 |  |  |  |  |  |

以上清单数量为暂定数量，以实际交验合格数量为准。

- 二、供货

1.本合同的交货时间以采购人具体通知时间为准,交货周期为XX天,供应商不得对采购人通知的交货日期提出异议或者以此要求调价、解除合同。

2.交货地址：重庆环线一期项目仁济地站3号出入口（采购人指定地点）。

- 三、付款

1.每批次材料供应到达施工现场经甲方现场负责人验收合格并提供完整交验资料后，在每月20日前，乙方提供本月所供材料相关资料完成对账，乙方提供全额的13%增值税专用发票及付款申请后，甲方在30个工作日内按合同约定的单价结算支付本月批次货款的80%。

2.工程通过竣工验收办理完结算后30个工作日支付至97%，剩余3%待质保期满无质量问题后结清。

3.如遇国家税率调整，按材料不含税单价乘以新税率重新计算单价，不含税单价保持不变。如遇国家其他税率政策变化，供应商按新的税收政策重新调整价格。

- 四、技术要求

- (XXXXXXX)

- 五、产品检验、产品交付

1.到场材料抽样验收比例《计数抽样检验程序》（GB/T2828.1）执行。

2.物资到场前，乙方提前一天通知甲方人员物资到场的具体时间，交货地址由甲方指定。产品交付时乙方须派专人负责现场送货、配合验货，提供满足合同、技术规格书、设计联络会相关要求的质量证明文件,要求供应商务必备齐各站相关物资检验资质证书，各项备检的资质证书应为复印件并加盖鲜章。如果物资到场计划临时取消或变更，应当立即通知甲方人员。

3.检验前乙方应提前将物资按清单内容备齐待检，整个检验环节乙方技术人员必须到场配合验货，各站备检的资质证书成册提供给甲方人员后方开始检验。检验资料（包含但不限于）以下几类：出厂检验报告、第三方检测报告、测试卡、厂家资质、产品合格证、产品鉴定书、报关证、授权书、使用说明书和维保手册、3C认证、CQC认证等相关文件，具体根据产品特征提供。凡是资质证书不为中文，须另行提供中文版或翻译件并加盖鲜章。

4.物资相关资质证书检查合格后，甲方人员对照物资外观进行检查，物资外观包装是否完整、外观是否完好、物资表面是否有锈蚀等。

5.检验物资实体标注的信息与物资随箱资质证书内容必须一致，现场物资资质证书有缺失、资质证书注明日期不在有效期范围内或时间上有误等，不予验收。

6.对照物资实体、随箱资质证书内容与合同技术规格书及变更正式书面资料等相关内容是否相符合。

7.过程中发现不符合验收要求，甲方检验人员现场保留影像资料，检验中止，拒收物资，待问题整改后乙方通知甲方人员再次检验。

8.乙方进场材料须进行现场取样、封样，由甲方现场见证，样品成本、取样、封样成本由乙方承担。

9.因材料检验不合格产生的一切费用由乙方承担。

- 六、质量保证

1.乙方应保证所供设备及材料是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证产品、材料在正常使用和正常保养的条件下，在其预计使用寿命期内均是有满意的性能。

2.合同规定的质量保证期为自项目通过竣工验收后计算24个月。在此责任期内，供应商对产品或产品任一部分的缺陷免费负责修复（包括更换相关产品）。乙方应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，费用由乙方承担。

3.若乙方配送到的货物不符合本合同要求或出现质量问题，甲方有权要求乙方及时进行无偿维修或无偿更换，具体履行方式以甲方书面通知为准。在质量保证期内，如发现产品质量方面存有缺陷，甲方有权要求乙方承担质量保证责任，具体履行方式以甲方书面通知为准。

4.乙方在质量保证期内应做好定期回访工作，一季度进行一次回访工作。

5.如果乙方未能在合理期限内对甲方通知的缺陷采取必要的补救工作，甲方可用合理的方式独自或委托第三方进行此项工作，所需的费用应由乙方负担。

6.如设备发生质量问题，供应商无法举证非其原因造成，则由其负责相应损失，由甲方直接在其工程款中支付，如其款项不足以支付损失费用，采购人可向乙方索赔。

- 七、保险

1.在不限制甲、乙双方各自责任和义务的前提下，乙方应当对下列各事项进行保险：对产品、材料的生产、仓储和运输进行保险。

2.本合同项下的保险费已经包括在合同价格内，甲方不再另行支付。

- 八、违约与赔偿

1.如乙方不能按合同约定的日期交货，乙方应按逾期之日起，每日向甲方支付合同总金额千分之一的违约金，违约金的最高限额为合同总金额的10%。乙方逾期供货超过20天，甲方有权解除合同，甲方无需支付任何费用。

2.若乙方未按照本合同约定全面履行合同义务，甲方书面通知乙方限期履行后，乙方仍未全面履行合同义务的，则视为乙方违约，乙方应自采购人书面通知的限期届满之日起，每日向甲方支付合同总金额千分之一的违约金，违约金的最高限额为合同总金额的10%；超过违约金限额的，甲方可解除合同。

3.在合同履行期间，若因乙方原因造成甲方损失的，乙方应赔偿采购人所受全部损失。

- 九、不可抗力

由于自然灾害及法律、法规规定的不可抗力事件，影响本合同履行时，经双方协商可延长合同履行的期限，但顺延时间不得超过事件所影响的时间。

- 十、争议解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，如果鉴定结果合格，鉴定费用由甲方承担，鉴定费用不合格，鉴定费用由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地人民法院提请诉讼。

- 十一、合同生效、变更与终止

1.本合同经双方盖章后即生效。

2.本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后，授权代表签订书面文件作为本合同的组成部分并具有同等效力。

3.本合同在双方义务履行完毕后即终止。

4.本合同一式陆（6）份，采购人叁（3）份，供应商叁（3）份。

# 第六篇 响应文件格式要求

响应文件的组成

- （一）封面（格式见附件一）

- （二）报价函（格式见附件二）

- （三）供应商报价清单（格式见附件三）

- （四）技术响应偏离表（格式见附件四）

- （五）商务响应偏离表（格式见附件五）

- （六）有效的《企业法人营业执照》营业执照复印件（格式见附件六）

- （七）诚信声明（格式见附件七）

- （八）法定代表人身份证明及授权委托书(格式见附件八)

- （九）其他需要供应商提供的资料(格式见附件九)

## 附件1：封面

项目名称:重庆轨道交通环线一期工程机电设备整体发包项目风水电系统仁济站3号出入口材料集中采购

响  应  文  件

供应商：                      （盖章）

法定代表人或委托代理人：      （签字）

联系方式：

日    期：

# 附件2：报价函格式

报价函

致：重庆机电控股集团机电工程技术有限公司：

（一）我方已仔细研究             （项目名称）询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）               （¥               ）的投标总报价（其中，增值税税率为     ）提供                （物资名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务，具体报价详见附件3《报价清单》。

（二）我方保证所提供商品符合国家相关标准，否则由我方承担责任。

（三）如果我方成交，我方将履行询价文件中规定的各项要求以及我方报价文件的各项承诺，按《中华人民共和国民法典》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

（四）若我方成为成交供应商，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商单位：        （盖章）

法定代表人或代理人：        （签字）

年	 月    	日

### 附件3：供应商报价清单

报价清单

项目名称：重庆轨道交通环线一期工程机电设备整体发包项目风水电系统仁济站3号出入口材料集中采购

| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 含税单价 （x税率） | 含税合计 （X税率） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商：                （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：    年   月   日

附件4：技术响应偏离表

技术响应偏离表

项目名称：重庆轨道交通环线一期工程机电设备整体发包项目风水电系统

仁济站3号出入口材料集中采购

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - （具体内容） | - 无差异/有偏离 |

供应商：                                 法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、该表必须按照询价文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

2、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

3、若“响应情况”栏中仅填写“正偏离”或“无差异”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

附件5：商务响应偏离表

商务响应偏离表

项目名称：重庆轨道交通环线一期工程机电设备整体发包项目风水电系统

仁济站3号出入口材料集中采购

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                 法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、该表必须按照询价文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

2、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

3、若“响应情况”栏中仅填写“正偏离”或“无差异”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

附件6：《企业法人营业执照》营业执照复印件

附件7：诚信声明

诚信声明

项目名称：重庆轨道交通环线一期工程机电设备整体发包项目风水电系统

仁济站3号出入口材料集中采购

致：                   （采购人）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件8：授权委托书

授权委托书

本人	  （姓名）系	  （供应商名称）的法定代表人，现委托	  （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                            （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自递交报价文件时起，到项目竣工验收后止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明（身份证正反面）

委托代理人身份证明（身份证正反面）

| 法定代表人身份证明（身份证正反面） | 委托代理人身份证明（身份证正反面） |
| --- | --- |

供应商：（盖单位公章）

法定代表人：                    （签字）  身份证号码：                                                      委托代理人：                     （签字）  身份证号码：

年   月	   日

附件9：其他需要供应商提供的资料