## 表-04 单位工程投标报价汇总表
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称：借参 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费 |  |  | －
5 | 税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：借参 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：借参 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030701003240 | 吊顶式空气处理机组 | KT1-TD3 ~KT4-TD3 风量4000m³/h、冷量:27.2 kW：机外余压:225 Pa(不含过滤器阻力) 盘管水阻力:31.3kPa 冷冻水进出温度:7/12 ℃ 安装方式:卧式安装 进、出风方式:水平进风、水平出风、右式,吊式安装、尺寸:1458(L)X986(W)X500(H) 机组自带回风过滤网 表冷器进风参数(干球,湿球):32.3/23.1℃ 表冷器出风参数(干球,湿球):20/18.7℃、容量1.1KW、电压380V | 台 | 4
2 | 030703001400 | 电动风阀 | DK(L)1/KT1-TD3~DK(L)1/KT4-TD3、630*500 | 台 | 4
3 | 030703020432 | 金属外壳式消声器 | 接管尺寸：630*500、ZP100型、常温型 | 台 | 8
4 | 030703007298 | 双层百叶送风口 | 450*450 | 个 | 8
5 | 030703007242 | 单层百叶排风口 | 900*450 | 个 | 4
6 | 030701003440 | 排烟风机（事故工况设备） | PY1-TD3 风量24408m³/h、全压：800pd,转速：960rpm,容量15KW，电压：380v | 台 | 1
7 | 030703001939 | 电动风阀 | DK(L)1/PY1-TD3、1250*400 | 个 | 1
8 | 030703001892 | 手动排烟防火阀 | SPFH(L)1/PY1-TD3~SPFH(L)4/PY1-TD3、1250*400 | 个 | 4
9 | 030703007364 | 电动排烟口 | PYK(L)1/PY1-TD3~PYK(L)4/PY1-TD3、800*800 | 个 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：借参 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030701003457 | 正压送风机（事故工况设备） | JY1-TD3 风量: 43320m3/h 全压:800 Pa、容量15KW、电压380V 转速:960rpm 噪声:86 dB(A)左式,卧式安装 | 台 | 1
11 | 030703001577 | 余压阀 | YY1/JY1-TD3~YY4/JY1-TD3、900*480 | 个 | 4
12 | 030703001494 | 电动风阀 | DK(L)1/JY1-TD3、1250*630耐温280℃ 1h | 个 | 1
13 | 030703001551 | 手动防烟防火阀 | SFH1/JY1-TD3、1600*630 | 个 | 1
14 | 030703007401 | 双层百叶送风口 | 1000*630 | 个 | 3
15 | 031003003684 | 电动二通阀 | DEF1/LD(KTI-4-TD3)、DN32 | 套 | 4
16 | 031003003303 | 手动蝶阀 | DN32 | 个 | 12
17 | 031003003163 | 手动蝶阀 | DN40 | 个 | 8
18 | 031003003984 | 闸阀 | DN40 | 个 | 8
19 | 031003001089 | 可曲挠橡胶软接头 | DN40 | 个 | 8
20 | 040502015019 | Y型过滤器 | DN40 | 个 | 4
21 | 030601002008 | 弹簧压力表 |  | 套 | 8
22 | 030601001003 | 带保护壳工业温度计 | 0-50度 | 套 | 8
23 | 031001001047 | 热镀锌无缝钢管 | DN80 | m | 30
24 | 031001001098 | 热镀锌钢管 | DN65 | m | 82.5
25 | 031001001470 | 热镀锌钢管 | DN50 | m | 112.5
26 | 031001001044 | 热镀锌钢管 | DN40 | m | 88
27 | 031001001043 | 热镀锌钢管 | DN32 | m | 18.8
28 | 030702001124 | 镀锌板 | δ=0.6 | m² | 179.41
29 | 030702001011 | 镀锌板 | δ=1.0 | m² | 410.44
30 | 030702001114 | 镀锌板 | δ=1.2 | m² | 179.13
31 | 030307005018 | 设备支架制作安装 |  | t
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：借参 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
32 | 031208003019 | 保温 |  | m3
33 | 030703007402 | 防雨百叶送风口 | 900*450 | 个 | 1
本页小计
合 计