询 价 文 件

询价项目编号：JDGC-XJ-2023-05

询价项目名称：灯具

采购人：重庆机电控股集团机电工程技术有限公司

二○二三年四月

目  录

第一篇 询价采购邀请函	2

第二篇 供应商须知	5

第三篇 项目技术要求	9

第四篇 项目商务要求	17

第五篇 合同主要条款和格式合同（样本）	19

第六篇 响应文件格式要求	22

# 询价采购邀请函

致各潜在供应商：

重庆机电控股集团机电工程技术有限公司对所需重庆轨道交通环线一期工程机电设备整体发包项目风水电系统灯具进行询价采购，欢迎有资格的供应商前来参加询价。

## 一、采购需求及单项限价

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 需求数量 | 单价限价（含13%税） | 合计限价（含13%税） | 备注 | 站点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出入口LED筒灯（嵌入式） | 1*12W | 套 | 25 | 103.00 | 2575.00 | 开孔尺寸170*81mm | 上浩站 |
| 2 | 出入口LED应急筒灯（嵌入式） | 1*12W | 套 | 8 | 181.00 | 1448.00 | 开孔尺寸170*81mm | 上浩站 |
| 3 | 出入口雨棚LED筒灯（嵌入式） | 1*9W | 套 | 36 | 90.00 | 3240.00 | 开孔尺寸75mm | 上浩站 |
| 4 | 卫生间筒灯 | 1*7W | 套 | 29 | 90.00 | 2610.00 | 开孔尺寸145*61mm | 上浩站 |
| 5 | LED方形灯（站台、站厅公共区） | 1*12W | 套 | 120 | 103.00 | 12360.00 | 开孔尺寸170*81mm | 上浩站 |
| 6 | LED方形应急灯（站台、站厅公共区） | 1*12W | 套 | 9 | 220.00 | 1980.00 | 开孔尺寸170*81mm | 上浩站 |
| 7 | LED条形灯 | 1*18W | 套 | 104 | 158.00 | 16432.00 | 单端供电 | 仁济站 |
| 8 | LED条形灯，应急型 | 1*18W | 套 | 49 | 220.00 | 10780.00 | 单端供电，EPS集中供电，220V | 仁济站 |
| 9 | 出入口LED筒灯（嵌入式） | 1*12W | 套 | 11 | 103.00 | 1133.00 | 开孔尺寸170*81mm | 仁济站 |
| 10 | 出入口LED应急筒灯（嵌入式） | 1*12W | 套 | 4 | 181.00 | 724.00 | 开孔尺寸170*81mm | 仁济站 |
| 11 | 出入口雨棚LED筒灯（嵌入式） | 1*9W | 套 | 12 | 90.00 | 1080.00 | 开孔尺寸75mm | 仁济站 |
| 12 | LED条形灯 | 1*18W | 套 | 82 | 158.00 | 12956.00 | 单端供电 | 上浩站 |
| 13 | LED条形灯，应急型 | 1*18W | 套 | 30 | 220.00 | 6600.00 | 单端供电，EPS集中供电，220V | 上浩站 |
| 14 | 嵌入式LED条形灯 | 2*18W | 套 | 4 | 158.00 | 632.00 | 单端供电 | 上浩站 |
| 15 | 嵌入式LED条形灯，应急型 | 2*18W | 套 | 3 | 220.00 | 660.00 | 单端供电，EPS集中供电，220V | 上浩站 |
| 16 | 区间隧道灯 | 1*10W | 套 | 130 | 645.00 | 83850.00 |  | 涂山车辆段出入场线 |
| 17 | 区间隧道应急灯 | 1*10W | 套 | 84 | 645.00 | 54180.00 | EPS集中供电，220V | 涂山车辆段出入场线 |
| 18 | 区间道岔灯 | 1*120W | 套 | 8 | 645.00 | 5160.00 |  | 涂山车辆段出入场线 |
| 19 | 壁装防水防尘应急LED灯 | 1*18W | 套 | 8 | 220.00 | 1760.00 | 单端供电，EPS集中供电，220V | 涂山车辆段出入场线 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 220160.00 |  |  |

以上价格为单项限价（含13%税），限价合计（含13%税）：220160.00 元。

## 二、资金来源

企业自有资金。

## 三、询价资格要求

合格的供应商应首先符合如下资格，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、供应商具有独立承担民事责任的能力，供应商营业执照经营范围须包含照明器材或灯具相关的经营许可；

2、供应商为一般纳税人；

（二）特定资格条件

1、照明灯具要求厂家注册资金须在5000万元人民币以上，2019至2022年平均销售额在8000万元人民币以上，并提供2017年至今，至少一条向机场、城市轨道交通工程或大型场馆的供货业绩且单项合同金额在500万元人民币以上。

2、代理商须提供制造商授权书。

## 四、询价有关说明

（一）询价文件的发布时间

2023年4月4日-2023年4月7日

- 询价文件获取方式

- 重庆机电控股（集团）公司官网下载

（三）响应文件递交地点：重庆市北部新区黄山大道中段信达国际A座17楼

（四）响应文件递交开始时间：2023年4月7日9:00（北京时间）

（五）响应文件递交截止时间：2023年4月7日10:00（北京时间）

（六）询价开始时间：2023年4月7日北京时间10:00（北京时间）

（七）询价地点：重庆市北部新区黄山大道中段信达国际A座17楼

（八）为确认供应商身份合法有效，由法定代表人参与报价的，需持本人身份证原件（复印件加盖供应商单位鲜章）和法定代表人身份证明书（格式）原件，报名时与响应文件同时递交。

（九）为确认供应商身份合法有效，由法定代表人授权代表参与报价的，需持法定代表人身份证复印件（加盖供应商单位鲜章）和法定代表人身份证明书（格式）原件，法定代表人授权委托书（格式）原件和被委托人身份证原件（复印件加盖供应商单位鲜章），报名时与响应文件同时递交。

（十）本项目不接受联合体报价。

## 五、其他有关规定

（一）单位负责人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一分包的项目采购中同时参与报价，否则均为无效报价。

（二）同一分包的项目，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价，否则为无效报价。

（三）超过报价截止时间、不按本询价文件规定封装和密封的响应文件采购人不予接收。

## 六、其它事项

（一）凡有意参加询价的供应商，从本采购公告发布之日起，请在“重庆机电控股（集团）（公司）”官网上下载本项目的询价文件、答疑、补遗等开标前的有关资料，不论供应商下载与否，采购人视为供应商收到以上资料并全部知晓有关询价过程和事宜，否则，由此产生的一切后果由供应商自负。

（二）质疑：供应商对询价文件如有异议，应在2023年4月5日12:00时前（北京时间）以书面形式向采购人构提出质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应向采购人提出质疑。未在规定时间内提出，视同认可询价文件所有要求，逾期提出异议的，将不再受理。供应商提供的质疑文件为盖鲜章的正本三份，并提供电子档。未按数量格式要求和未提供相关证明材料的，采购人拒绝受理。

（三）答疑：2023年4月6日北京时间15:00时前，如遇特殊情况答疑的时间顺延。

（四）供应商自行承担参加本项目的全部费用、责任和风险。

## 七、联系方式

（一） 采购人：重庆机电控股集团机电工程技术有限公司

联系人：周鹏

电  话：18580555345

地  址：重庆市北部新区黄山大道中段信达国际A座17楼

（二）询价文件咨询联系人：周老师 18580555345

（三）响应文件递交联系人：郑老师 15998989999

# 供应商须知

- 一、询价费用

无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

## 二、询价文件

（一）询价文件由询价采购邀请函，供应商须知，项目技术要求，项目商务要求，合同主要条款和格式合同（样本），响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价文件不可分割的部分。

（三）询价采购文件的解释

供应商如对询价文件有疑问，必须在询价文件规定的时间内向采购人提出质疑，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出质疑，视为完全理解并同意本询价采购文件。一经进入询价采购程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价文件所有条款内容。

## 三、响应文件的数量、密封及标记

（一）响应文件的份数

1、响应文件正本一份，副本一份，电子档文件一份（U盘）。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、响应文件正本必须加盖骑缝章或每一页加盖报价单位鲜章，响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（二）响应文件的密封

1、响应文件密封袋需密封完好，响应文件密封袋的封口须加盖报价单位公章。不按本询价文件规定封装和密封的响应文件，采购人拒绝接收。

2、响应文件的制作：响应文件的每本各自胶封边装订成册，并应编制目录和逐页编制页码。在每一本文件的封面上注明“**文件”、项目名称、供应商名称、“正本”、“副本”字样。

3、密封袋的封面可参照第六篇规定格式制作。

4、如果未按上述要求进行制作和标记，采购人对响应文件的误投、丢失等不负责任。

## 四、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：（产品价、运输费（车板上交货）、保险费、设计联络费、监造费、配合安装调试及材料费、税费、培训费、质量和计量检测费等，以及货到采购人指定地点的所有费用）。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 五、评审办法

- 在满足询价文件的要求下，以报价最低供应商为成交供应商第一候选人。

## 六、评审依据

评审的依据为询价文件及补遗文件。评审小组判断响应文件对询价文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 七、成交原则

（一）评审办法

- 采用经评审的最低价法，在满足询价文件（商务和资质需求）实质性要求前提下，最低报价的供应商作为成交供应商。

（二）若供应商的响应报价价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）评审细则：

1、资格符合性检查

依据询价文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备报价资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供 应 商 基 本 资 格 条 件 | （1）具有独立承担民事责任的能力，且供应商营业执照经营范围须包含照明器材或灯具相关的经营许可 | 供应商营业执照（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件； 提供营业执照检查经营范围 |
|  |  | （2）供应商为一般纳税人 | 提供一般纳税人证明材料 |
| 2 | 特定资格条件 | （1）照明灯具要求生产厂家注册资金须在5000万元人民币以上 | 提供生产厂家营业执照 |
|  |  | （2）2019至2022年平均销售额在8000万元人民币以上 | 提供生产厂家财务报表 |
|  |  | （3）提供2017年至今，至少一条向机场、城市轨道交通工程或大型场馆的供货业绩且单项合同金额在500万元人民币以上 | 提供供货业绩资料 |
|  |  | （4）代理商要提供制造商授权书 | 若为代理商提供制造商（厂家）的授权书 |

注：

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2、符合性检查。依据询价文件的规定，评审小组从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合询价文件要求。 |
| 3 | 询价文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对询价文件规定的内容进行响应。 |
|  |  | 询价有效期 | 满足询价文件规定。 |

（四）成交供应商的确定：

1、“第三篇 “项目技术需求”有一条及以上不能满足询价文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格；

2、“第四篇“项目服务需求”有一条及以上不能满足询价文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

3、评审小组认为，排在前面的成交供应商候选人的响应报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评审小组可以取消该成交供应商候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交供应商候选人递补，以此类推。

4、评审小组将依照评审办法提出3名成交供应商候选人。

（五）成交供应商的变更

1、成交供应商拒绝签订成交合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订成交合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2、成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将其纳入供应商黑名单。

（六）出现下列情形之一的，采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

2、出现影响评审公正的违法、违规行为的；

3、在评审过程中符合要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足3家的。

## 八、无效询价条款

评审小组评审时，供应商或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效报价：

（一）不具备询价文件规定的资格要求的；

（二）超出营业范围报价的；

（三）响应文件不按规定签字、盖章；

（四）响应文件出现多个报价方案或报价金额的；

（五）响应文件报价超出询价文件规定单项最高限价；

（六）响应文件的产品或服务不符合必须强制执行的国家标准的；

（七）响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

## 九、废标条款

评审小组评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）对询价文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）报价人的报价超过单项最高限价的；

（三）出现影响评审公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

## 十、签订合同

（一）采购人与成交供应商应当在中标通知书发出之日起5日内，按照询价文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

（二）询价文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（三）如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

（四）采购人不得向成交供应商提出超出询价文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离询价文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

# 第三篇  项目技术要求

一、 主要照明灯具

照明灯具要求厂家注册资金须在5000万元人民币以上，在过去的3年内，年平均销售额在8000万元人民币以上，并有近5年内向机场、城市轨道交通工程或大型场馆的供货业绩（单项合同金额在500万元人民币以上）。

1.1用途

照明灯具用于车站、区间隧道照明、停车场及室外照明。

1.2使用环境条件

（1) 安装环境条件：室内（含隧道）、室外

（2）环境温度：-5～+45℃

（3）相对湿度：日平均值不 大于95％（25℃）

月平均值不大于90％（25℃）；有凝露的情况发生

饱和蒸汽压：日平均值不大于2.2×10-3Mpa

月平均值不大于1.8×10-3Mpa

（4）海拔高度：≤1000m

（5）地震烈度：7度

（6）振    动：f＜10Hz时，振幅为0.3m；10Hz＜f＜150Hz时，加速度为0.1g。

灯具在系统电压: 220V±10%，系统额定频率: 50Hz±2Hz下能长期稳定可靠运行。

1.3标 准

中标人提供的产品标准、规范；工程标准、规范；验收标准、规范等必须完全满足所有中华人民共和国的条例及规范，应执行不限于以下的标准，在执行过程中若有国内标准与国际标准不一致之处，按高标准执行。在供货期间如有最新国家或行业标准,则产品符合新标准要求。

（1）GB 1312-2007    《管形荧光灯灯座和启辉器座 》

（2）GB 2313-1993    《管形荧光灯镇流器 一般要求和安全要求》

（3）GB/T 10682-2002  《双端荧光灯性能要求》

（4）GB 13260-1991    《管形荧光灯座和启动器座型式和尺寸》

（5）GB/T 13261-1991  《管形荧光灯座和启动器座检验量规 》

（6）GB 14045-1993    《放电灯(管形荧光灯除外)用镇流器的一般要求和安全要求》

（7）GB/T 14044-2005  《管形荧光灯用镇流器性能要求》

（8）GB 15143-1994    《管形荧光灯用交流电子镇流器一般要求和安全要求 》

（9）GB/T15144-2005 《管形荧光灯用交流电子镇流器  性能要求》

（10）GB /T8595-2001  《一般照明设备电磁兼容抗扰度要求》

（11）GB177430-99    《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限制和测量方法》

（12）GB 19043-2003   《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》

（13）GB 19044-2003   《普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级》

（14）GB 18774-2002   《双端荧光灯 安全要求》

（15）GB 18489-2008   《管形荧光灯和其他放电灯线路用电容器  一般要求和安全要求》

（16）GB/T 18504-2001 《管形荧光灯和其他放电灯线路用电容器性能要求》

（17）GB 17896-1999   《管形荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值》

（18）GB/T 17262-2002 《单端荧光灯 性能要求》

（19）GB/T 17263-2002 《普通照明用自镇流荧光灯  性能要求》

（20）GB 16843-2008   《单端荧光灯的安全要求》

（21）GB/T 7922-2003  《照明光源颜色的测量方法》

（22）GB 7248-1987    《电光源的安全要求》

（23）GB 7000.12-1999 《嵌入式灯具安全要求》

（24）GB 7000.1-2007  《灯具一般安全要求与试验》

（25）GB 7000.2-2008  《灯具第2~22部：特殊要求 应急照明灯具》

（26）GB 7000.7-2005  《投光灯具安全要求》

（27）GB 7000.10-1999 《固定式通用灯具安全要求》

（28）GB 7000.11-1999 《可移式通用灯具安全要求》

（29）GB 7000.14-2000 《通风式灯具安全要求》

（30）GB 7000.17-2003 《限制表面温度灯具安全要求》

（31）GB/T 9468-2008  《灯具分布光度测量的一般要求》

（32）GB 13961-2003   《灯具用电源导轨系统安全要求》

（33）GB 17945-2000   《消防应急灯具》

（34）GB13037-91    《固定式通用灯具技术条件》

（35）GB13259-91      《高压钠灯泡》

（36）GB7001-86      《灯具外壳防护等级分类》

（37）GB7003-86      《 灯具电镀、化学覆盖层》

（38）GB7004-86      《 灯具木箱包装技术条件》

（39）GB2694-88      《热浸镀锌体镀锌质量》

（40）GB10854-89    《钢结构焊缝外形尺寸》

（41）GB/T700-2006    《碳素结构钢》

（42）GB1591-2008     《低合金高强度结构钢》

（43）GB2519-88      《热连轧钢板含带钢品种》

（44）DL/T646-2006    《输变电钢管结构制造技术条件》

（45）AASHT01994      《灯杆、高杆、交通信号杆》

（46）QB/T1553-92     《灯具瓦楞纸箱包装技术条件》

（47）QB/T1504-94     《高压钠灯泡用镇流器德性能要求》

（48）QB/T4847-2015       《LED平板灯具》

（49）GB/T 31831-2015       《LED室内照明应用技术要求》

（50）GB/T 31832-2015        《LED城市道路照明应用技术要求》

1.4 灯具、光源的一般技术要求

（1)所有产品（包括光源、电器）均满足国家有关灯具制造标准及相关国际标准，生产厂家通过ISO9001、ISO9002、ISO14001产品质量认证；通过国家级质量检验部门检测，并提供相关检验报告（中选后提供）。

（2) 灯盘灯具美观，与车站装修风格协调一致，安装尺寸满足车站装修要求。具体灯具的式样在装修时由业主认定。

（3) 灯具均为节能高效型、防潮湿、耐腐蚀，适合轨道交通环境下长期稳定工作。

（4) 用于应急照明的灯具，满足国家和地方消防部门的有关要求。

（5) 灯具选用宽配光曲线，适合于轨道交通车站站台、站厅、出入口、通道大面积地下空间照明，并提供各种灯具的配光曲线。

（6) 灯具具备有效的限制眩光的措施。

（7) 灯具便于检修、维护。

（8) 灯具、光源及附件均采用阻燃或不燃材料。

（9) 供应商应提供上述要求的相关的技术数据。

（10) 所提供的灯具产品必须为成套产品。

（11) 所有装置、材料和工艺符合相应的国家标准和国际标准布线规则及重庆市电力部门要求；所有装置、材料和配件须符合规定使用条件。

灯具相同的部件，可100%互相替换除非另加规定。

所有提供的照明装置符合国标或国际制造标准。灯具内连接线用硬/软导管连接到照明装置。主电源进线全部采用插入式连接。如果照明装置和导管不合配，则须改变照明装置来适应导管端接，而不违反的其它规定。

（12) 供货商提供的文件除满足技术要求中提及的内容外，最少还应包括：

1）产品合格证；

2）使用说明书和维修保养手册及配光曲线等灯具光学参数；

3）电路图；

4）安装图。

1.5灯具材料/工艺

1.5.1 支架、格栅、不带格栅的灯具

主要用于站厅站台、办公室、设备房间的照明。其中站厅站台灯具型式为满足装修风格需要，最终由业主确认后实施。

（1）选用下开放式光盘灯具。灯具应具有防止灯管跌落的装置。

（2）灯具本体采用厚度不低于0.5mm高品质冷轧钢板，主体与端板点焊成牢固整体；盘口尺寸适用于通用（600mm模数）的龙骨装修；表面经除油、酸洗、钝化处理后，喷涂纯聚脂粉，再经高温烘烤固化；不易脱落、防潮、防锈、防震，耐酸、碱腐蚀，不易变色。

（3）反射器采用厚度不低于0.4mm进口高纯氧化铝材质，并加入紫外稳定成分。反射器、格栅表面经阳极氧化处理，机械性能好，不易变形，无静电，不易沾附灰尘；抛物线设计，光效高，反射率不低于95%。

（4）灯具具有防眩光的措施。

（5）格栅灯具本体颜色在设计联络时确定，反射器为镜面反射。

（6）灯具自带功率因数补偿装置，补偿后功率因数不低于0.95。

（7）灯具电器绝缘等级（防触电保护型式）：I级

（8）灯具防护等级：不低于IP20。

（9）安装方式：吸顶式、嵌入式、管吊式等。

（10）灯具寿命：不低于15年。

1.5.2 三防灯具

主要用于环控机房、水泵房、风道的照明，

环控机房、水泵房采用吸顶式、管吊式、壁装式安装。

风道采用吸顶和壁装安装方式。

（1）灯壳要求采用抗冲击聚碳酸脂注塑成型，同时配备以无氟聚胺脂泡沫塑料密封圈。

（2）灯罩要求采用透明聚碳酸脂注塑而成，同时加入抗紫外线稳定剂以阻止灯罩变黄。

（3）外表光滑，内表面纵向棱镜设计。

（4）搭扣材质为不锈钢。

（5）反光板要求由钢板制成，表面进行白色环氧聚脂处理。

（6）灯具电器绝缘等级（防触电保护型式）：Ⅰ级。

（7）防护等级达到IP65。

1.5.3 站台门上端的灯带

灯带要求多盏灯为同一反光盘，反光盘达到无缝联接，形成直线型荧光灯带。

要求接触铜片材料纯度高，弹性强，保证长期使用的良好接触性能。

螺钉采用不锈钢螺钉，保证不生锈。

灯具配套的安装附件，和灯具规格相一致，在材料、工艺上应符合相适应的国家标准要求。

主电源进线全部采用插入式连接。

1.5.4 隧道灯具

灯体要求采用高压压铸铝成型或拉伸铝成型，采用硅橡胶密封圈密封，电缆需引出密封圈外1m，保证防护等级要求达到IP65。

灯罩要求采用高强度透明钢化玻璃。

内设高纯度阳极氧化铝反射器，搭扣材质为不锈钢。

灯具电器绝缘等级（防触电保护型式）：Ⅰ级。

采用优质灯座，壳体由阻燃性材料通过精密模具浇铸成型。

要求接触铜片材料纯度高，弹性强，保证长期使用的良好接触性能。

螺钉采用不锈钢螺钉，保证不生锈。

灯具配套的安装附件，须和灯具规格相一致，在材料、工艺上符合相适应的国家标准要求。

主电源进线全部采用插入式连接。

1.5.5 工矿灯具

电器箱体采用高压压铸铝，灰色内外丙烯酸漆涂层。灯具散热性能良好。

反射器采用高纯度阳极氧化铝并配有安全防护玻璃，抛物线型反射面。

应配备多于四段可调式反射器连接件，对应多种不同距高比的配光设置。

灯具的防护等级要求达到IP54。

1.5.6 车场道路灯杆、灯具

（1）灯杆

1）灯杆技术要求

主体杆采用一次成型，钢杆(Q235B)焊缝平整光滑，整根杆体焊缝凸起的部分与本杆体平整误差应不大于±1mm。灯杆焊接方式为自动亚弧焊接，着色探伤检验达焊接国际GB/T3323-1989111标准要求。灯杆套接方式采用穿钉加顶丝固定。

灯杆防腐处理为热镀锌。镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，镀锌层附着力符合GB2694-98标准，保证8年不褪色，灯杆的抗风能力按36.9（27）米/秒设计。灯杆防腐寿命大于20年。

灯杆表面喷塑厚度≧100um，附着力达到GB9286-880级，表面光滑：硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯塑粉。

灯杆工艺和验收标准按国家标准执行。设计系数1.8。灯杆的设计寿命大于20年。

灯杆设计便于导线穿接，手孔门采用背包门形式。杆门必须平整光滑，与本杆平整误差不大于±1mm，相同灯杆门与门互换性要好，达到防盗防雨要求。杆门切割后局部做加强处理，基本达到原整体杆的强度。

外观颜色:设计联络时确定。

2）灯杆技术参数

锥度：12：1000；

高度：8米；

直线度偏差：<0.2%；

长度偏差：<+5mm ；

对边距偏差：+2mm；

灯体扭曲度：<5°；

杆体直线度：<1mm；

弯臂扭曲度：<2°；

弯臂部分对边距偏差：<15°；

法兰盘与杆体垂直度偏差：<1°；

法兰焊接位置偏差:<2mm；

镀锌层厚度：≥85μm；

灯杆表面喷塑厚度：≥100μm；

设计系数：1.8；

抗风速：36.9m/s 。

3）灯杆技术测试标准

附着力测试，十字化痕以特制粘胶带垂直粘12次无剥落。

镀锌层厚度测试：任取30点，取算术平均值大于86μm。

耐盐雾试验：5%Nacl、35°C、96小时无黄锈。

镀锌层厚度均匀性测试，硫酸铜浸渍法测试6次无挂铜现象。

4）杆内必须配备灯具供电电缆，要求选用YC重型橡套电缆。

5）每个路灯杆内带熔断器保护，并设置PE接线端子。

（2）灯具技术要求

1）灯具表面颜色在设计联络时确定.

2）灯体采用LM6防腐高压铸铝,表面全聚脂塑粉处理。灯罩为高强度钢化玻璃，耐高温200 ºC以上，透光率高，耐冲击。灯具采用了多种控光措施，具有特殊的配光，保证水平面以上锐解光，可有效防止对驾驶员的眩光干扰。反光器为进口阳极氧化高纯铝板，经过阳极氧化处理，并按特殊设计的反光母线造成，具有配光合理、节能、光效率高等特点。

3）灯具外壳防腐蚀性能Ⅱ类，防水防尘等级IP65以上，防触电保护I类。质量保证期为二年。

4）灯具工作环境：-35ºC～+45ºC。

5）灯具采用内换泡结构灯具，具有防松脱、防振灯座装置和相应防振措施，防振性极强。外壳具有分隔的光学腔和电气腔。分别用于安装光源和电气附件。结构紧凑、合理、使用方便。

6）电源AC220V（±10%）/50Hz。

7）灯具内电器、光源，选用知名品牌。

8）高等级电器性能，LED灯功率因数经补偿后≥0.85。

9）灯具开启时，需工具开启，防止偷盗。

10）灯具电器板可方便拆下，以方便维修。

1.5.7 高杆照明的技术要求

基本参数总则：灯杆设计风速按不少于27米/秒；灯杆高度为25米，灯杆由两节组成；电压：380V/220V/50Hz;车场平均照度不少于25lx（15），最低照度区域应不少于10lx（5）。

（1）灯杆基础：

1）灯杆混凝土基础由中标人负责施工，中标人应免费提供配套的基础预埋件及相应施工图，免费及时的协助业主的设计院完成高杆灯混凝土基础的图纸设计出图。

2）投标方提供25m高杆灯灯杆底部水平力、垂直力、弯矩等详细计算数据（设计风速27m/s）。

（2）灯杆要求：

1）灯杆规格：25米多边形插接式梢杆。25m灯杆采用两节正18至20边形插接结构。

2）灯杆要求：外形美观大方，线条流畅，锥度比合理。安装后25m高的梢杆不垂直度不大于千分之三。抗震等级按7级设防，抗风力27m/s。壁厚：第2节壁厚8mm；第1节壁厚6mm。

3）灯杆材料：灯杆材料采用优质碳素结构钢(如Q235-B（A）等)。投标方应提供钢材成分报告。

4）焊接工艺：采用连续性自动弧形焊接工艺，灯杆杆体焊接质量符合GE323、GBJ205的相关标准。杆体焊缝光滑、平整、无漏焊、无缺陷；对焊缝要求作摄线探伤检查。

5）防腐要求：灯杆内外表面均应热浸锌防腐处理，镀锌层应均匀，厚度不小于80μm。灯杆整体使用寿命30年以上。

6）灯杆底部设置一个安全门，用于检查和操作安装在灯杆内部的灯盘卷扬升降装置和相应的电器元件。门上应设定上锁装置（防盗、防撬）和锁具。

（3）灯盘结构

1）形式：灯盘采用钢结构框架。均为钢质框架结构，经整体热浸锌防腐处理，具有足够的结构强度，可方便地拆开，便于安装，所有连接件（螺栓螺母）为不锈钢材质。具体样式在设计联络时最终确定。灯盘可以降至地面不低于2米处，便于检修。

2）特点：设计新颖，造型美观，灯具布置合理。

3）材料：采用优质碳素结构钢（如Q235－B）。

4）防腐：保证30年不锈蚀。

5）结构强度满足风速荷载要求，并装有滚轮装置，防止升降过程中与灯杆发生碰撞。

（4）灯具要求

电器箱为高压压铸铝，要求内外有丙烯酸涂层；灯体要求采用硅橡胶密封圈密封，IP等级达到IP65。

灯具有可调式的支架与灯盘连接，其灯具的投光角度根据投射距离适当调整。

要求灯具配有高压铸铝灯体、玻璃镀膜反射器、呼吸器。

（5）升降装置

1）灯盘带有一套升降系统以及上、下限位装置，相关维修工作在地面完成。

2）要求安装在灯杆底部的升降装置设计先进，安全可靠。灯盘升降系统采用双卷筒卷扬机＋内置式电动机（380V,50Hz,功率不小于900瓦，符合国家现行机电标准）。卷扬机为蜗轮蜗杆传动，自锁式设计，并设有专门的止动锁定装置。防止灯盘滑落,带超扭矩保护。

3）钢绳保证有序地缠绕在卷筒上，不会出现打结和错位。

4）升降灵活、轻便，占用空间小，噪音低，易于操作。

（6）钢丝绳、电缆

1）升降系统使用高柔性不锈钢钢丝绳，设计安全系数不小于6。

2）主钢丝绳一端与卷筒连接，另一端与分绳器连接；副钢丝绳一端通过设置于灯杆顶部的滑轮组与灯盘连接，另一端与分绳器连接。

3）高杆内的供电电缆通过专用卡具与钢丝绳可靠连接，随钢丝绳一同升降，自身不承受重量。电缆应配有多芯电缆接插头。供电电缆选用YC重型橡套电缆。

（7）配电及控制

1）电源：50Hz，交流三相四线制，380V/220V。进线电源端子满足YJY23-1KV-3x35+1x16电缆的压接。

2）高杆灯的控制箱，防护等级不小于IP55，将全部控制电器置于杆内。电控箱要求安装供维修用的380V，32A五孔工业连接器一个；220V，10A插座一个，插座用带漏电保护的断路器保护。高杆灯的照明控制方式满足自动控制（电脑路灯控制器）、就地控制的要求，路灯控制器采用知名产品，路灯控制器与高杆灯分开报价。要求每一高杆灯都分二路控制，可轮流开启或关闭，以便于节电。电控箱内断路器、接触器、按钮、指示灯等均为ABB、SIEMENS或施耐德产品，电控箱内壁贴覆膜电气控制详图。灯盘预留的220V电源均为常供电源。

（8）防雷和接地

1）灯杆顶部设有驱动盘、防护罩和符合规范的避雷针。灯杆基础预埋接地极，整个高杆的防雷接地电阻应不大于10Ω。高杆灯设置避雷针的保护范围符合JJ/T-312-1996.5.9规定。

2）高杆灯照明设施设有接地装置，接地板采用镀锌扁钢与灯杆主体连接，连接处采用螺栓连接。

（9）其它

1）高杆灯所有未注明的钢结构件均热镀锌防腐。

2）在正常使用情况下，灯杆、灯盘保用30年；灯具保用5年；电气光源部分保用3年。

1.6灯具的光源

光源采用LED光源，质保不少于3年。

（1）支架、格栅、不带格栅的灯具、三防灯、隧道灯具、筒灯及各类装饰灯具。

采用高光效（不小于120lm/W）、高显色性（85以上）、长寿命（平均寿命不低于50000h，30000小时光衰不大于30%）的LED日光灯系统光源；

★LED芯片选用相当于科瑞、欧司郎、飞利浦、松下国际知名品牌档次的原厂封装进口芯片，投标时提供交芯片厂家授权，产品交付时提供原产地批次及生产证明；

应具有良好的散热效果、单颗灯珠故障不影响其他的灯珠亮度；

应无紫外线、红外线、无频闪、无辐射、无电磁干扰、光线均匀柔和；

应具有良好的电源兼容性，驱动电压及频率范围宽，对公共电网的适应能力强，恒流驱动；

色温可选择（2000K-6500K），具体按照图纸实施；

（2）工矿灯、路灯、高杆灯光源技术要求

1）灯具光源芯片采用集成模组封装，光效应在120lm/w以上，寿命不低于5万小时。

★LED芯片选用相当于科瑞、欧司郎、飞利浦、松下国际知名品牌档次的原厂封装进口芯片，投标时提供交芯片厂家授权，产品交付时提供原产地批次及生产证明。

2）色温3500～6000K，显色指数Ra ≥70,功率因素≥0.9。

3）模块基板为金属基线路板,形成LED光源模组。最终根据整灯功率的需求来确定LED光源模组的数量。

4） LED热阻≤10℃/w 。

5）LED灯的配光效果，采用蝙蝠翼形配光，地面均匀度达0.5以上；实现两盏LED灯具中间路面照度的平滑过渡。

6）散热技术要求。

灯具材料中，自LED芯片至灯具外壳的整体热阻应不高于13℃/w。

在环境温度为25℃条件下，灯具启动后正常工作至热平衡状态时，LED金属基线路板、灯具内外表面及散热片各点温度≤50℃，内外温差≤5℃。

7）驱动电源设计

电源采用的驱动和芯片为同品牌产品，为恒流驱动，电源效率高于92%，防水等级应满足IP67，并能为功率器件提供良好的散热通道。

功率因数不低于0.95。

满足国标中对于电源安全、电磁兼容的要求。

8）电源、灯体模块化设计，部件可替换性强，维护简便；

壳体采用高强度、高导热铝合金材料，表面氧化处理；

整体满足IP65防护等级要求（含连接电缆及接头）；灯具效率应不低于95%；

灯具寿命≥50000H，电光源寿命≥10000H。

（3）附件

灯具配套的安装附件，须和灯具规格相一致，在材料、工艺上应符合相适应的国家标准要求。

# 第四篇  项目商务要求

## 一、项目的交付时间、地点及验收方式

（一）交付时间

合同签订后25个日历日内，完成本项目的全部工作。

（二）项目的实施地点

实施地点：环线一期项目仁济、上浩、涂山站。

- 验收方式

1.到场材料抽样验收比例《计数抽样检验程序》（GB/T2828.1）执行。

2.物资到场前，供应商提前一天通知采购人人员物资到场的具体时间，交货地址由采购人指定。产品交付时供应商须派专人负责现场送货、配合验货，提供满足合同、技术规格书、设计联络会相关要求的质量证明文件,要求供应商务必备齐各站相关物资检验资质证书，各项备检的资质证书应为复印件并加盖鲜章。如果物资到场计划临时取消或变更，应当立即通知采购人人员。

3.检验前供应商应提前将物资按清单内容备齐待检，整个检验环节供应商技术人员必须到场配合验货，供应商各站备检的资质证书成册提供给采购人人员后方开始检验。检验资料（包含但不限于）以下几类：出厂检验报告、第三方检测报告、测试卡、厂家资质、产品合格证、产品鉴定书、报关证、授权书、使用说明书和维保手册、3C认证、CQC认证等相关文件，具体根据产品特征提供。凡是资质证书不为中文，须另行提供中文版或翻译件并加盖鲜章。

4.物资相关资质证书检查合格后，采购人人员对照物资外观进行检查，物资外观包装是否完整、外观是否完好、物资表面是否有锈蚀等。

5.检验物资实体标注的信息与物资随箱资质证书内容必须一致，现场物资资质证书有缺失、资质证书注明日期不在有效期范围内或时间上有误等，不予验收。

6.对照物资实体、随箱资质证书内容与合同技术规格书及变更正式书面资料等相关内容是否相符合。

7.过程中发现不符合验收要求，采购人检验人员现场保留影像资料，检验中止，采购人拒收物资，待问题整改后供应商通知采购人人员再次检验。

8.供应商进场材料须进行现场取样、封样，由采购人现场见证，样品成本、取样、封样成本由供应商承担。

9.因材料检验不合格产生的一切费用由供应商承担。

## 二、质量保证及售后服务

1.供应商应保证所供设备及材料是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证产品、材料在正常使用和正常保养的条件下，在其预计使用寿命期内均是有满意的性能。

2.合同规定的质量保证期为自项目通过竣工验收后计算24个月。在此责任期内，供应商对产品或产品任一部分的缺陷免费负责修复（包括更换相关产品）。供应商应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。供应商不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理，费用由供应商承担。

3.若供应商配送到的货物不符合本合同要求或出现质量问题，采购人有权要求供应商及时进行无偿维修或无偿更换，具体履行方式以采购人书面通知为准。在质量保证期内，如发现产品质量方面存有缺陷，采购人有权要求供应商承担质量保证责任，具体履行方式以采购人书面通知为准。

4.供应商在质量保证期内应做好定期回访工作，一季度进行一次回访工作。

5.如果供应商未能在合理期限内对采购人通知的缺陷采取必要的补救工作，采购人可用合理的方式独自或委托第三方进行此项工作，所需的费用应由供应商负担。

6. 如设备发生质量问题，供应商无法举证非其原因造成，则由其负责相应损失，由采购人直接在其工程款中支付，如其款项不足以支付损失费用，采购人可向供应商索赔。

## 三、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：（产品价、运输费（车板上交货）、保险费、设计联络费、监造费、配合安装调试及材料费、税费、培训费、质量和计量检测费等，以及货到采购人指定地点的所有费用）。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 四、付款方式

（一）每批次材料供应到达施工现场经采购人现场负责人验收合格并提供完整交验资料后，在每月20日前，供应商提供本月所供材料相关资料完成对账，供应商提供全额的13%增值税专用发票及付款申请后，采购人在30个工作日内按合同约定的单价结算支付本月批次货款的80%。

（二）工程通过竣工验收办理完结算后30个工作日支付至97%，剩余3%待质保期满无质量问题后结清。

（三）如遇国家税率调整，按材料不含税单价乘以新税率重新计算单价，不含税单价保持不变。如遇国家其他税率政策变化，供应商按新的税收政策重新调整价格。

## 五、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在成交合同中详细约定。

# 第五篇  合同主要条款和格式合同（样本）

重庆轨道交通环线一期工程机电设备整体发包项目风水电系统XX采购合同

合同编号：

签约地点：中国  重庆

签约时间：202X年    月    日

甲方：重庆机电控股集团机电工程技术有限公司

乙方：

依据《中华人民共和国民法典》的规定，经双方在平等互利、自愿和诚实信用的基础上签订如下合同。

一、合同设备/材料及价格

本合同由甲乙双方遵循我国《中华人民共和国民法典》共同订立。根据本合同规定的条款，采购人同意购买、供应商同意出售如下设备/材料：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 发票类型：13%增值税专用发票 |  |  |  |  |  |

以上清单数量为暂定数量，以实际交验合格数量为准。

二、供货

1.本合同的交货时间以采购人具体通知时间为准,交货周期为XX天,供应商不得对采购人通知的交货日期提出异议或者以此要求调价、解除合同。

2.交货地址：环线一期项目仁济、上浩、涂山站（采购人指定地点）。

三、付款

1.每批次材料供应到达施工现场经甲方现场负责人验收合格并提供完整交验资料后，在每月20日前，乙方提供本月所供材料相关资料完成对账，乙方提供全额的13%增值税专用发票及付款申请后，甲方在30个工作日内按合同约定的单价结算支付本月批次货款的80%。

2.工程通过竣工验收办理完结算后30个工作日支付至97%，剩余3%待质保期满无质量问题后结清。

3.如遇国家税率调整，按材料不含税单价乘以新税率重新计算单价，不含税单价保持不变。如遇国家其他税率政策变化，供应商按新的税收政策重新调整价格。

四、技术要求

(XXXXXXX)

五、产品检验、产品交付

1.到场材料抽样验收比例《计数抽样检验程序》（GB/T2828.1）执行。

2.物资到场前，乙方提前一天通知甲方人员物资到场的具体时间，交货地址由甲方指定。产品交付时乙方须派专人负责现场送货、配合验货，提供满足合同、技术规格书、设计联络会相关要求的质量证明文件,要求供应商务必备齐各站相关物资检验资质证书，各项备检的资质证书应为复印件并加盖鲜章。如果物资到场计划临时取消或变更，应当立即通知甲方人员。

3.检验前乙方应提前将物资按清单内容备齐待检，整个检验环节乙方技术人员必须到场配合验货，各站备检的资质证书成册提供给甲方人员后方开始检验。检验资料（包含但不限于）以下几类：出厂检验报告、第三方检测报告、测试卡、厂家资质、产品合格证、产品鉴定书、报关证、授权书、使用说明书和维保手册、3C认证、CQC认证等相关文件，具体根据产品特征提供。凡是资质证书不为中文，须另行提供中文版或翻译件并加盖鲜章。

4.物资相关资质证书检查合格后，甲方人员对照物资外观进行检查，物资外观包装是否完整、外观是否完好、物资表面是否有锈蚀等。

5.检验物资实体标注的信息与物资随箱资质证书内容必须一致，现场物资资质证书有缺失、资质证书注明日期不在有效期范围内或时间上有误等，不予验收。

6.对照物资实体、随箱资质证书内容与合同技术规格书及变更正式书面资料等相关内容是否相符合。

7.过程中发现不符合验收要求，甲方检验人员现场保留影像资料，检验中止，拒收物资，待问题整改后乙方通知甲方人员再次检验。

8.乙方进场材料须进行现场取样、封样，由甲方现场见证，样品成本、取样、封样成本由乙方承担。

9.因材料检验不合格产生的一切费用由乙方承担。

六、质量保证

1.乙方应保证所供设备及材料是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证产品、材料在正常使用和正常保养的条件下，在其预计使用寿命期内均是有满意的性能。

2.合同规定的质量保证期为自项目通过竣工验收后计算24个月。在此责任期内，供应商对产品或产品任一部分的缺陷免费负责修复（包括更换相关产品）。乙方应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，费用由乙方承担。

3.若乙方配送到的货物不符合本合同要求或出现质量问题，甲方有权要求乙方及时进行无偿维修或无偿更换，具体履行方式以甲方书面通知为准。在质量保证期内，如发现产品质量方面存有缺陷，甲方有权要求乙方承担质量保证责任，具体履行方式以甲方书面通知为准。

4.乙方在质量保证期内应做好定期回访工作，一季度进行一次回访工作。

5.如果乙方未能在合理期限内对甲方通知的缺陷采取必要的补救工作，甲方可用合理的方式独自或委托第三方进行此项工作，所需的费用应由乙方负担。

6.如设备发生质量问题，供应商无法举证非其原因造成，则由其负责相应损失，由甲方直接在其工程款中支付，如其款项不足以支付损失费用，采购人可向乙方索赔。

七、保险

1.在不限制甲、乙双方各自责任和义务的前提下，乙方应当对下列各事项进行保险：对产品、材料的生产、仓储和运输进行保险。

2.本合同项下的保险费已经包括在合同价格内，甲方不再另行支付。

八、违约与赔偿

1.如乙方不能按合同约定的日期交货，乙方应按逾期之日起，每日向甲方支付合同总金额千分之一的违约金，违约金的最高限额为合同总金额的10%。乙方逾期供货超过20天，甲方有权解除合同，甲方无需支付任何费用。

2.若乙方未按照本合同约定全面履行合同义务，甲方书面通知乙方限期履行后，乙方仍未全面履行合同义务的，则视为乙方违约，乙方应自采购人书面通知的限期届满之日起，每日向甲方支付合同总金额千分之一的违约金，违约金的最高限额为合同总金额的10%；超过违约金限额的，甲方可解除合同。

3.在合同履行期间，若因乙方原因造成甲方损失的，乙方应赔偿采购人所受全部损失。

九、不可抗力

由于自然灾害及法律、法规规定的不可抗力事件，影响本合同履行时，经双方协商可延长合同履行的期限，但顺延时间不得超过事件所影响的时间。

十、争议解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，如果鉴定结果合格，鉴定费用由甲方承担，鉴定费用不合格，鉴定费用由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地人民法院提请诉讼。

十一、合同生效、变更与终止

1.本合同经双方盖章后即生效。

2.本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后，授权代表签订书面文件作为本合同的组成部分并具有同等效力。

3.本合同在双方义务履行完毕后即终止。

4.本合同一式陆（6）份，采购人叁（3）份，供应商叁（3）份。

# 第六篇 响应文件格式要求

响应文件的组成

- （一）封面及目录表（格式见附件一）

- （二）报价函（格式见附件二）

- （三）供应商报价清单（格式见附件三）

- （四）技术响应偏离表（格式见附件四）

- （五）商务响应偏离表（格式见附件五）

（六）资格符合性检查证明材料（按第二篇供应商须知第七小节中2.1 资格符合性检查内容准备证明材料）（格式件附件六）

- （七）法定代表人身份证明及授权委托书(格式见附件七)

- （八）其他需要供应商提供的资料(格式见附件八)

附件1：封面

项目名称:

响  应  文  件

供应商：                      （盖章）

法定代表人或委托代理人：      （签字）

联系方式：

日    期：

## 附件2：报价函格式

报价函

致：重庆机电控股集团机电工程技术有限公司：

（一）我方已仔细研究             （项目名称）询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）               （¥               ）的投标总报价（其中，增值税税率为     ）提供                （物资名称）及技术服务和质保期服务，并按合同约定履行义务，具体报价详见附件3《供应商报价清单》。

（二）我方保证所提供商品符合国家相关标准，否则由我方承担责任。

（三）如果我方成交，我方将履行询价文件中规定的各项要求以及我方响应文件的各项承诺，按《中华人民共和国民法典》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

（四）若我方成为成交供应商，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商单位：        （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年	 月    	日

## 附件3：供应商报价清单

报价清单

项目名称：重庆机电控股集团机电工程技术有限公司xx项目

项目编号：

| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 含税单价 （x税率） | 含税合计 （X税率） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商：                （盖章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

日期：    年   月   日

- 附件4：技术响应偏离表

技术响应偏离表

采购项目名称：

| - 序号 | - 项目技术要求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - （具体内容） | - 无差异/有偏离 |

供应商：                                 法定代表人或委托代理人：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、该表必须按照询价文件第三篇项目技术要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

2、可附相关技术支撑材料；（格式自定）

3、若“响应情况”栏中仅填写“正偏离”或“无差异”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

- 附件5：商务响应偏离表

商务响应偏离表

采购项目名称：

| - 序号 | - 项目商务要求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                 法定代表人或委托代理人：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、该表必须按照询价文件第四篇项目商务要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

2、可附相关技术支撑材料；（格式自定）

3、若“响应情况”栏中仅填写“正偏离”或“无差异”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

- 附件6：资格符合性检查证明材料

- 6.1供应商基本资格条件

- （1）具有独立承担民事责任的能力，供应商营业执照经营范围须包含照明器材或灯具相关的经营许可

- （2）供应商为一般纳税人

- 6.2特定资格条件

（1）照明灯具要求厂家注册资金须在5000万元人民币以上

- （2）2019至2022年平均销售额在8000万元人民币以上

- （3）提供2017年至今，至少一条向机场、城市轨道交通工程或大型场馆的供货业绩且单项合同金额在500万元人民币以上

- （4）代理商要提供制造商授权书

- 附件7：授权委托书

授权委托书

本人	  （姓名）系	  （供应商名称）的法定代表人，现委托	  （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                            （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自递交响应文件时起，到项目竣工验收后止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明（身份证正反面）

委托代理人身份证明（身份证正反面）

| 法定代表人身份证明（身份证正反面） | 委托代理人身份证明（身份证正反面） |
| --- | --- |

供应商：（盖单位公章）

法定代表人：                    （签字）  身份证号码：

委托代理人：                     （签字）  身份证号码：

年   月	   日

- 附件8：其他资料

（供应商需要说明的其他资料）